[image: image1.png]Se



STANLEY Security Deutschland GmbH SeTec Sicherheitstechnik

LV – Texte
                                                                                           Stand: 04.02.11

5Inbetrieb / Abnahme der fertig installierten Anlage
....................... .......................


5Hauptfeuermelder
....................... .......................


5Feuerwehrabnahme
....................... .......................


5Konzessionär
....................... .......................


5Behördenvorbereitung
....................... .......................


6Wartungsvertrag
....................... .......................


6Brandmelderzentrale bis 8 Meldergruppen


6Brandmelderzentrale SBZ-06 / 6 Gruppen
....................... .......................


6Brandmeldezentrale SBZ-504-LC / 8 Gruppen
....................... .......................


7Brandmeldesystem SBZ bis 2 Ringe


8Feuerwehrbedienfeld FBF-3
....................... .......................


9Profilhalbzylinder zu FBF / FAT, München
....................... .......................


9Umsetzer RS232 auf Lichtleiter
....................... .......................


9Feuerwehrschlüsseldepots SD04 und Zubehör


9Schlüsseldepot SD-01 ohne VdS / Klasse 1
....................... .......................


9Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit VdS / Klasse 3.......................
.......................


10Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit allseitiger Sabotageüberwachung / Klasse 3
....................... .......................


11Überwachungskit für weiteren Objetkzylinder
....................... .......................


1110m Anschlusskabel LiYY 10 x 0,5mm2
....................... .......................


11Innentür-1 für Profilhalbzylinder
....................... .......................


11Innentür-2 für Doppelbart-Umstell. (Kruse)
....................... .......................


11Innentür- 3 für Doppelbart-Umstell. (Mauer)
....................... .......................


12Schlüsseldepotadapter SeTec SDA3
....................... .......................


12Schlüsseldepotadapter SeTec SDA3 Platine
....................... .......................


13Freischaltelement Typ Profilhalbzylinder
....................... .......................


13Freischaltelement Typ Kruse Schlüsselrohr
....................... .......................


13Feuerwehrorientierungsleuchte
....................... .......................


14Modulare Standsäule zu Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2


14Deckel zu Modulsäule für SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


14FSD Modul zu Modulsäule für SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


14Grundmodul für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


14Optionsmodul FSE für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


15Optionsmodul FW-OL für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl.......................
.......................


15Optionsmodul LED-Blitz für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl......................
.......................


15Optionsmodul S15 für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


15Optionsmodul S30 für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


16Befestigungsset für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


16Kit zur Wandmontage des SD 04.2 Edelstahl
....................... .......................


16Dokumentengehäuse und Feuerwehreinsatzdatei


16Dokumentengehäuse A3 mit CL1-Schloß
....................... .......................


16Dokumentengehäuse in 19“ - Ausführung
....................... .......................


17Dokumentengehäuse A3 für PH-Zylinder
....................... .......................


17Einheitsschloss DOM-CL1 / Doku.-Gehäuse
....................... .......................


17Doku-Gehäuse für FBF, FAT, HFM (rot)
....................... .......................


17Einsatzdateikarte einseitig DIN-A3 (je Karte)
....................... .......................


18Einsatzdateikarte zweiseitig DIN-A3 (je Karte)
....................... .......................


18Handmelder Kunststoff / Alu / Zubehör


18Druckknopfmelder „Feuerwehr“ ABS rot
....................... .......................


19Druckknopfmelder „Hausalarm“ ABS blau
....................... .......................


19Druckknopfmelder „Löschanlage“ ABS gelb
....................... .......................


20DK-Melder „Haus / Flamme“ AMS mit ISO rot
....................... .......................


20DK-Melder „Feuerwehr“ AMS mit ISO rot
....................... .......................


20DK-Melder „Hausalarm“ AMS mit ISO blau
....................... .......................


21Druckknopfmelder – „Feuerwehr“ rot
....................... .......................


21Druckknopfmelder – „Hausalarm“ blau
....................... .......................


21Druckknopfmelder – „Feuerwehr“rot
....................... .......................


21Druckknopfmelder - blau “Hausalarm”
....................... .......................


21Druckknopfmelder - gelb “Löschanlage”
....................... .......................


22Druckknopfmelder - grau “’Rauchabzug”
....................... .......................


22Wetterschutzgehäuse Kunststoff blau
....................... .......................


22Wetterschutzgehäuse Kunststoff rot
....................... .......................


22Makrolon - Schutzhaube für Druckknopfmelder
....................... .......................


23Ersatzglasscheibe für DKM rot
....................... .......................


23Druckknopfmelderschlüssel
....................... .......................


23Schild „Außer Betrieb”
....................... .......................


23Sonderbeschriftung für Druckknopfmelder
....................... .......................


23Grenzwertmelder Serie 65


23Sockel zu Meldern der Serie 65
....................... .......................


24Relaissockel zu Meldern der Serie 65
....................... .......................


24Luftkanal-Meldergehäuse für Serie 60/ 65
....................... .......................


24Optischer Rauchmelder Serie 65
....................... .......................


25Ionisations Rauchmelder Serie 65
....................... .......................


25Thermo Maximalmelder 60 °C Serie 65
....................... .......................


25Thermo Maximalmelder 75 °C Serie 65
....................... .......................


25Thermo Maximalmeldung 90 °C Serie 65
....................... .......................


26AMS Busmelder Serie 95 / Discovery


26Standardsockel Serie XP95 und Discovery
....................... .......................


26Meldercodierkarte Serie XP95 / Discovery
....................... .......................


26Isolatorsockel Serie XP95 / Discovery
....................... .......................


26Isolatormodul AMS - Bus
....................... .......................


27Relaissockel Serie XP95 / Discovery
....................... .......................


27Ionisationsrauchmelder Serie XP95
....................... .......................


27Optischer Rauchmelder Serie XP95
....................... .......................


28Thermomelder Serie XP95 / 55 °C
....................... .......................


28Thermomelder Serie XP95 / 90 °C
....................... .......................


28Kombimelder optisch / therm. Serie Discovery
....................... .......................


29Optischer Rauchmelder Serie Discovery
....................... .......................


29Thermomelder Serie Discovery / 90 °C
....................... .......................


29Melderzubehör


30Luftkanal-Meldergehäuse Serie XP95 / Discovery
....................... .......................


30Melder-Parallel-Anzeige DIN-Universal
....................... .......................


30Melder-Parallel-Anzeige für AMS-BUS
....................... .......................


30Sockelsirene Serie 65 / XP95 / Discovery
....................... .......................


31Adressierte Sockelsirene Serie XP95 / Discovery
....................... .......................


31Sockel-Bodenplatte zu Serie 65 / XP95 / Discovery
....................... .......................


31Meldersockel UP-Dose für Serie 65 / XP95 / Discovery
....................... .......................


32UP-Sockel zu Meldern Serie 65
....................... .......................


32Meldersockelplatte zu Serie 65 / XP95 / Discovery
....................... .......................


32Melderschutzgitter aP für autom. Melder
....................... .......................


32Saug-/ Krallen und Leiterhalterung / DOM-CL1
....................... .......................


33Melderkonsole für automatische Melder / DB
....................... .......................


33Melderkonsole für Deckenmontage / 60mm
....................... .......................


33Melderkonsole für Deckenmontage / 100 mm
....................... .......................


33Wandausleger für automatische Melder
....................... .......................


34AMS Busmodule und Relaiskarten


34Mini-Adressiereinheit Alarm / Störung
....................... .......................


34Adressiereinheit (+Plus) Alarm / Störung
....................... .......................


34Resetplatine für Adressiereinheit AAS-95+
....................... .......................


35Überwachungsmodul S65 / S60EX Gruppe
....................... .......................


35Adressiereinheit mit Ein- / Ausgangskontakten
....................... .......................


36Einkanal-Relaismodul für AMS Bus
....................... .......................


36Anschaltmodul für überwachte Kontakte
....................... .......................


36Signalgebersteuer-Modul für AMS-BUS
....................... .......................


37Stromschnittstellenmodul SSM-90E Platine
....................... .......................


37Stromschnittstellenmodul SSM-90E Gehäuse
....................... .......................


37Blitzschutzbaugruppe 2 Doppeladern
....................... .......................


37Meldergruppenquittierzusatz
....................... .......................


38Relaisbaugruppe RL48-2 / 4 Relais
....................... .......................


38Relaisbaugruppe RL58-1 / 8 Relais
....................... .......................


39Sonderbrandmelder


39Streckenrauchmelder Fireray 2000
....................... .......................


40Streckenrauchmelder für AMS-Bus
....................... .......................


40Rauchansaugsystem RAS 515-1
....................... .......................


41Kunststoffrohr zu RAS 515 / 5 m komplett
....................... .......................


41SKM-95 Sensorkabelmelder für AMS-Bus XP95
....................... .......................


42SKM-03.1, Sensorkabelmelder für Grenzwerttechnik
....................... .......................


43Sensorkabel zu SKM-95 / 03 (rot)
....................... .......................


43Sensorkabel zu SKM-95/03 (schwarz)
....................... .......................


44Stratos-HSSD Rauchansaugsystem Master
....................... .......................


44Melderprüfer und Zubehör


44Melderprüfaerosol Typ 25 D
....................... .......................


44Prüfrohr für Melderprüfaerosol Typ 25 D
....................... .......................


44Rauchmeldertestkopf Solo 300
....................... .......................


45Melderpflücker Solo 200 universal
....................... .......................


45Verlängerung Solo 101 Länge 1,26 m
....................... .......................


45Verlängerung Solo 100  Länge 1,26 m bis 4,5 m
....................... .......................


45Test-Set für Apollo AMS-Bus Melder
....................... .......................


46Test-Set für Grenzwertmelder
....................... .......................


46Wärmemeldertestkopf, schnurlos mit Akku
....................... .......................


46Signalgeber – optisch / akustisch


46Mehrtonsirene –MTS-32R rot
....................... .......................


47Mehrtonsirene –MTS-32W weiss
....................... .......................


48Mehrtonsirene–AMS-BUS  rot
....................... .......................


48Mehrtonsirene –AMS-BUS  weiß
....................... .......................


48Mehrtonsirene –3000  rot
....................... .......................


49Blitzleuchte BLZ-03R
....................... .......................


49Blitzleuchte BLZ-03W weiss / orange
....................... .......................


50Blitzleuchte BLZ-03T weiss / transparent
....................... .......................


50Mehrtonsirene MS 1R rot
....................... .......................


51Mehrtonsirene MS 1W weiss
....................... .......................


51Blitzlampe MS-2 rot 24 V VdS
....................... .......................


52Farbkalotte - blau
....................... .......................


52Farbkalotte - grün
....................... .......................


52Farbkalotte - orange
....................... .......................


52Farbkalotte - opalweiß
....................... .......................


52Rundum-Drehspiegel-Leuchte 24 V rot oder orange
....................... .......................


53Rundum-Drehspiegel-Leuchte 230 V rot oder orange
....................... .......................


53Wandhalterung für RDL-24 und RDL-230
....................... .......................


53Anzeigen und Tableaus


53Hausmeistertableau  aP / uP
....................... .......................


53Paralleltableau - 10 LED
....................... .......................


54Paralleltableau - 20 LED
....................... .......................


54Paralleltableau - 40 LED
....................... .......................


54Hinweisschilder


54F-Schild 35 x 44 mm, Klebefolie
....................... .......................


55F-Schild 48 x 48 mm, Klebefolie
....................... .......................


55F-Schild 80 x 80 mm, Klebefolie
....................... .......................


55Schild „BMZ“, Größe III / 297 x 105 Aluminium
....................... .......................


55Schild „BMZ“, Größe II / 420 x 148 Aluminium
....................... .......................


55Schild „BMZ“, Größe I / 594 x 210 Aluminium
....................... .......................


56Schild „FSK“ 150 x 50 mm, Klebefolie
....................... .......................


56Schild „Schleifenpläne“ 210 x 74 Klebefolie
....................... .......................


56Schild „Feuerwehr-Laufkarten“ 210 x 74 Klebefolie
....................... .......................


56Netzgeräte


56Netz / Ladegerät 24V / 2A ohne VdS
....................... .......................


57Netz / Ladegerät 24V / 3A EN54-4, VdS angemeldet
....................... .......................


57Netz / Ladegerät 24V / 5A EN54-4, VdS zugelassen
....................... .......................


57Notstromakkumulatoren


57Bleiakku 12 V / 1,2 Ah
....................... .......................


58Bleiakku 12 V / 2 Ah
....................... .......................


58Bleiakku 12 V / 7 Ah
....................... .......................


58Bleiakku 12 V / 12 Ah
....................... .......................


58Bleiakku 12 V / 17 Ah
....................... .......................


58Bleiakku 12V / 24 Ah
....................... .......................


59Bleiakku 12 V / 38 Ah
....................... .......................


59Rauchschalter


59Rauchschalter SRS 24 – 3 W
....................... .......................


59Rauchschalter SRS 24 – 10 W
....................... .......................


60Haftmagnete


60Haftmagnet 50 mm, 600 N / Grundplatte
....................... .......................


60Haftmagnet 50 mm, 600 N / Wandeinbau
....................... .......................


61Haftgegenplatte 54 mm, flexible Ausführung
....................... .......................


61Haftgegenplatte 64 mm, flexible Ausführung
....................... .......................


61Haftgegenplatte 54 mm, mit Winkelgelenk
....................... .......................


61Haftgegenplatte 54 mm, Teleskopdämpfung
....................... .......................


61Haftgegenplatte 64 mm, Teleskopdämpfung
....................... .......................


62Auslösetaste „Türe schließen“ up
....................... .......................


62Auslösetaste „Türe schließen“ ap
....................... .......................


62Störmeldeanlagen  /  konventionell


62Störmeldezentrale SMZ 10 mit 5 Gruppen
....................... .......................


63Störmeldezentrale bis 30 Meldegruppen
....................... .......................


635 fach-Gruppenkarte zu SMZ 10 / 30 / 50
....................... .......................


635 fach-Gruppenkarte zu SMZ (verstärkt)
....................... .......................


635 fach Relaiskarte zu SMZ 10/30/50
....................... .......................


64Störmeldeanlagen  /  IP-basierend


64Störmeldezentrale SMZ-WEB mit 8 Gruppen
....................... .......................


648 fach-Gruppenkarte zu SMZ-WEB
....................... .......................


658 fach Relaiskarte zu SMZ-WEB
....................... .......................


65Softwaremodule zu SMZ-WEB „Hausmeistertableau“
....................... .......................


65Wählgeräte


65Telefon – Wähl – Ansagegerät AWAG
....................... .......................




WEITERE PRODUKTE IN VORBEREITUNG !!!





Inbetrieb / Abnahme der fertig installierten Anlage
.......................
.......................





vor Abnahme/Aufschaltung der gesamten





Brandmeldeanlage auf die Feuerwehr/abnehmende





Behörde durch den Hersteller oder zugelassene





Errichterfirma mit Prüfung der Gesamtdokumentation und





Kontrolle der Feuerwehreinsatzpläne (Schleifenpläne),





Errichterbestätigung, VDS-Attest, Wartungsvertrag und





Aufschaltvertrag.




SeTec Art.-Nr.: Z999994S





Hauptfeuermelder
.......................
.......................





Ausführung München Typ MDL mit Schloß und Schlüssel.





Entsprechend der öffentlichen/örtlichen Meldesysteme für





Innenräume zur AP-Montage incl. aller Behördengänge,





Anmeldeformalitäten und Einricht- und Aufschaltgebühren





sowie Abnahme.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- robustes Aluminium-Druckgußgehäuse mit einem





  Türöffnungswinkel von über 90°





- Druckknopf mit Arretierung





- Beschriftungsfeld mit 'FEUERWEHR'





- Schutzart nach DIN IP 40





- auswechselbare Glasscheibe





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 130 x 130 x 28





Farbe
: RAL 3001





SeTec SeTec Art.-Nr.: B10319U





Feuerwehrabnahme
.......................
.......................




Abnahme/Aufschaltung auf die Feuerwehr/abnehmende





Behörde der gesamten Brandmeldeanlage





mit Übergabe der Gesamtdokumentation,





Errichterbestätigung, VDS-Attest, Wartungsvertrag





und Aufschaltvertrag.





SeTec Art.-Nr.: Z999994S





Konzessionär
.......................
.......................




Kosten für die Anmeldeformalitäten und Termin vor Ort.





SeTec Art.-Nr.: Z999994S 





Behördenvorbereitung
.......................
.......................




Eigenverantwortliche Erledigung aller erforderlichen





Formalitäten die zur Inbetriebnahme der





Brandmeldeanlage nach Vorschrift des Landratsamtes





München – erforderlich sind wie:





- Abstimmung und Abnahme mit dem zuständigen





  Landratsamt oder Behörde.





- Rechtzeitiger Antrag bei der Branddirektion München





- Antragsbesorgung für Hauptmelder einschl.





- Postleitung einschl. Unterschrift Einholung beim Bauherrn





- Erstellung des Wartungsvertrages mit Vorlage des vom





  Bauherrn unterschriebenen Wartungsvertrages zum Tage





  der Inbetriebnahme 





- Bestätigung des ordnungsgemäßen Leitungsnetzes





  nach DIN





Anmerkung:





Sollten Bedingungen zur Inbetriebnahme nicht





eingehalten sein, so gehen Kosten einer Zweitabnahme





zu Lasten des Unternehmers.





SeTec Art.-Nr.: Z999994S





Wartungsvertrag
.......................
.......................




Wartungsgebühr pro Monat, Wartung erfolgt 1/4 jährlich.





SeTec Art.-Nr.: Z999998S

Brandmelderzentrale bis 8 Meldergruppen





Brandmelderzentrale SBZ-06 / 6 Gruppen
.......................
.......................




Brandmeldezentrale entsprechend den Richtlinien der





EN54 Teil 2/4 entwickelt, jedoch ohne VdS Zulassung.





Leistungsmerkmale:





- Mikroprozessor gesteuert





- Grenzwerttechnik





- 6 Meldergruppen





- 6 überwachte Ausgänge





- 1 OC-Ausgang (Alarm)





- 1 Summen Relaisausgang (Stö/AL)





- 6 Linienrelais (Stö/Al)





- 1 Ausgang 24 V Nebenmelderversorgung





- 6-fach LED Meldergruppenanzeige





  gelbe LED - Störung





  rote LED - Alarm





- Alarmverzögerung programmierbar





- Testmodus für Signalgeber





  Ausgänge sowie Meldegruppen





- benutzerfreundliche Folienfront





Technische Daten:





Netzspannung
: 220 VAC + / - 15 %





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestrom
: 190 mA





Akkustellplatz
: 1 x 12 V / 7 Ah





Temperaturbereich
: 0°C bis 60°C





Schutzart
: IP 40





Abmessungen
: 325 x 240 x 80 mm 





Gehäuse
: Kunststoff ABS





Gewicht
: 2 kg





SeTec Art.-Nr.: B10108F





Brandmeldezentrale SBZ-504-LC / 8 Gruppen
.......................
.......................





Leistungsbeschreibung:





- Für SeTec Grenzwert-Elemente (Serie 65)





- Mikroprozessorgesteuerte modulare Zentrale





- Integriertes Bedienteil mit Zehner-Tastatur und





  Funktionstasten





- Integrierte Grenzwertkarte mit 8 Grenzwertmelde-





  gruppen





- Maximal 200 Melder (8 x 25) anschließbar





- Inklusive Netzteil (3 A) mit Temperaturkompensation





- Zentraler voll überwachter Koordinationsrechner





- 500 Ereignisspeichereintragungen





- LC-Display mit 4 x 20 Zeichen und Cursortaste





- Drei potenzialfreie Relaisausgänge 250 V/5 A





  (Alarm, Störung, ÜE)





- 19 OC-Ausgänge, davon 8 als Alarmausgang





  programmierbar





- Schnittstelle RS-232 (Konfiguration und Datenabfrage)





- Inklusive Folienfront für Anzeige von 24 Meldergruppen





- Einbau Protokolldrucker in Fronttür integrierbar





- ÜE-Interface integriert





Technische Daten:





Anschlussspannung
: 230 V AC, 50 / 60 Hz





Betriebsspannung
: 24 V DC





Netzteil
: 3 A





Stellfläche Akkus
: 2 x 12 V / 26 Ah





Ruhestrom
: 86 mA





Schnittstellen
: 1 x RS-232





Überwachter Steuerausgang
: 24 V DC / 400 mA





Ausgang 24 V extern
: 800 mA





Gehäuse
: Stahlblech





Farbe
: lichtgrau RAL 7035





Gewicht
: 14 kg ohne Akkus





VdS-Nr.
: G 297072





SeTec Art.-Nr.: D31610

Brandmeldesystem SBZ bis 2 Ringe

.

.......................               Feuerwehr – Anzeigetableau FAT nach DIN 14662/12-02,
.......................




redundante Ausführung





zur Anschaltung an Brandmelderzentralen der Serie SBZ





über die RS 232 nach DIN und den Vorschriften der





Feuerwehr. Formschönes Metallgehäuse mit Sichtscheibe





aus Makrolon hinter der sich die Bedien- und





LCD-Anzeigeelemente befinden.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:




- Mit Grafik-LCD-Anzeige 128 x 64 Pixel





- Keine Programmierung erfoderlich, Daten werden von BMZ





  automatisch übertragen





- Zeigt automatisch sämtliche Meldungen und Ereignisse der





  Brandmeldesysteme an

- Mit Aufmerksamkeitssummer, Sammel-LED-Anzeigen für

  „Alarm“, „Störung“ und „Abschaltung“ sowie Betriebs-LED

- Anschluss an BMZ über RS-485-Schnittstelle

- Lieferung im a.P. – Stahlblechgehäuse 

- Vorbereitung für Einbau eines Profilhalbzylinders 

- Feuerwehrbedienfeld B08000-00 sehr einfach über Flachbandkabel

  anschließbar





Technische Daten:





Ruhestrom
: 37,3 mA





Alarmstrom
: 65,1 mA





Schnittstelle 
: RS-485, redundant





Max. Entfernung zur BMZ
: 1.200 m





Betriebsspannung
: 21 – 28  V DC





Maße B x H x T/mm
: 240 x 180 x 57 mm 





Farbe
: RAL 7035





Display
: LCD – graphisch 





SeTec Art.-Nr.: B08010-00





Feuerwehrbedienfeld FBF-3
.......................
.......................





zur Anschaltung an Brandmelderzentralen der Serie SBZ





in Verbindung mit dem Interface ÜE-504 nach DIN 14661





und den Vorschriften der Feuerwehr. Formschönes





Metallgehäuse mit Sichtscheibe aus Makrolon hinter der





sich die Bedien- und Anzeigeelemente befinden.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- LED grün für Bedienfeld in Betrieb





- LED rot für Löschanlage ausgelöst





- LED gelb für akustische Signale ab





- LED gelb für ÜE ab





- LED rot für ÜE ausgelöst





- LED gelb für Brandfallsteuerung ab





- LED rot für BMZ rückstellen





- TASTER rastend mit gelber LED für ÜE ab 





- TASTER mit gelber LED für akustische Signale ab





- TASTER mit Abdeckung für BMZ rückstellen





- R für ÜE prüfen





- “eins zu eins” Verdrahtung mit den Zentralen über





  10 adriges Kabel





- in Verbindung mit dem FAT-01 (RS232) ist der





  Anschluss über Flachkabel möglich





- vorbereitet für den Einbau eines Revisionsschalters





  (eine Bedingung von Feuerwehren)





- vorbereitet für den Einbau eines Profil-Halbzylinders





  nach örtlicher Feuerwehr-Schließung





- bestückt mit Kastenschloss





- PG-Einführungsstutzen für uP- und aP-Montage





- Anschluss in Schraubklemmtechnik, dadurch sehr gute





  Serviceunterstützung 





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 10 mA





Alarmstromaufnahme
: 25 mA





Maße BxHxT/mm
: 225 x 180 x 45





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 2 kg





VdS Nr.
: G 200122





SeTec Art.-Nr.: B10946C





Profilhalbzylinder zu FBF / FAT, München
.......................
.......................





mit registrierter Schließung zum Einbau in das





Feuerwehrbedienfeld und / oder Umschrank, ohne





Schlüssel. Diese werden üblicherweise von der zuständigen





Feuerwehr verwaltet und beigestellt. Die Bestellung der





Halbzylinder kann nur mit unterschriebener





Freigabebestätigung der zuständigen Feuerwehr erfolgen.





SeTec Art.-Nr.: B10941L





Umsetzer RS232 auf Lichtleiter
.......................
.......................





Dient zum Anschluss von FAT und FBF an die Zentrale





bei größeren Entfernungen. Schneller installiert als jedes





Kupferkabel dank patentiertem Lichtleiter-Anschluss.





100% Schutz vor Störstrahlungen. Keine Einstellung der





Übertragungsparameter erforderlich. Potentialtrennung





und Blitzschutz.





Technische Daten:





Max. Entfernung
: max 100 m





Betriebsspannung
: aus der RS232





Gewicht
: 30 g





Gehäuse
: 9 pol. SUD D Steckergehäuse





SeTec Art.-Nr.: B10947A

Feuerwehrschlüsseldepots SD04 und Zubehör





Schlüsseldepot SD-01 ohne VdS / Klasse 1
.......................
.......................





in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale ohne





Schlüsseldepot-Adapter. 





Komplett aus nicht rostendem Material.





Blendrahmen und Aussentür aus V2A Edelstahl.





Die Feuerwehrschliessung wird direkt in die Aussentüre montiert. 





Der Objektschlüssel hängt im Inneren an einem Haken.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 220 x 220 x 160





Gewicht
: 9,25 kg





SeTec Art.-Nr.: B10930C

Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit VdS / Klasse 3.......................
.......................

Feuerwehr-Schlüsseldepot nach Klasse 3 mit VdS Zulassung zum Anschluss an alle Brandmeldezentralen in Verbindung mit einem Schlüsseldepot-Adapter z.B. SDA3. 
Vorbereitet zum Einbau einer 
Innentür, wahlweise für alle anerkannten Feuerwehrschließungen. 
- komplett aus nicht rostendem Material. 
- großer Innenraum für bis zu 3 Objekthalbzylinder.
- Anschlussklemmen im Innenraum gesteckt. 

- freie Klemmen zur Durchverdrahtung von Blitzlampe oder Freischaltelement.





- Blendrahmen und Aussentüre aus V2A Edelstahl.





- CNC gefräster Alu-Guss Korpus





- Verschlusselement mit integriertem Rückmelde- und Türkontakt




- grüne LED zur Kontrolle „alle Objektschlüssel“ gesichert




- Putzhülle zur Vorabmontage im Mauerwerk




- Heizung mit Temperaturregelung





Lieferung ohne Innentür, ohne Anschlusskabel 





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 350 mA





Heizung
: 240 mA / ca. 6 Watt





Gehäuse BxHxT/mm
: 225 x 224 x 127




Putzhülle BxHxT/mm
: 240 x 240 x 132





Blendrahmen BxHxT/mm
: 275 x 275 x 3




Schutzart
: IP44




Temp.Bereich
: -25°C bis +70°C





Gewicht
: 9,6 kg





VdS Nummer
: G 110093




SeTec Art.-Nr.: B12900

Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit allseitiger
Sabotageüberwachung / Klasse 3
.......................
.......................





Feuerwehr-Schlüsseldepot mit rundum Bohrschutz (Vollschutz) Klasse 3 mit VdS 





Zulassung zum Anschluss an alle Brandmeldezentralen in Verbindung





mit einem Schlüsseldepot-Adapter z.B. SDA3. 





Der Einbau in die Hohlsäulen (Modul- oder Design-Säule) nach DIN 14675 ist ohne 





Betonverguss möglich. Ebenso die Montage in Wärmedämmfassade.





Vorbereitet zum Einbau einer 
Innentür, wahlweise für alle anerkannten 





Feuerwehrschließungen. 

- komplett aus nicht rostendem Material. 
- großer Innenraum für bis zu 3 Objekthalbzylinder.

- Anschlussklemmen im Innenraum gesteckt. 

- freie Klemmen zur Durchverdrahtung von Blitzlampe oder Freischaltelement.





- Blendrahmen und Aussentüre aus V2A Edelstahl.





- CNC gefräster Alu-Guss Korpus





- Verschlusselement mit integriertem Rückmelde- und Türkontakt





- Putzhülle zur Vorabmontage im Mauerwerk





- Heizung mit Temperaturregelung





- grüne LED zur Kontrolle „alle Objektschlüssel“ gesichert





- weisse LED im Innenraum zur indirekten Beleuchtung




Lieferung ohne Innentür, ohne Anschlusskabel 




Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 350 mA





Heizung
: 240 mA / ca. 6 Watt





Gehäuse BxHxT/mm
: 225 x 224 x 127





Putzhülle BxHxT/mm
: 240 x 240 x 132





Blendrahmen BxHxT/mm
: 275 x 275 x 3




Schutzart
: IP44




Temp.Bereich
: -25°C bis +70°C





Gewicht
: 9,6 kg





VdS Nummer
: G 110093





SeTec Art.-Nr.: B12910





Überwachungskit für weiteren Objetkzylinder
.......................
.......................





zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 





SeTec Art.-Nr.: B12950





10m Anschlusskabel LiYY 10 x 0,5mm2
.......................
.......................





zum Anschluss das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 und





der Verbindung zum Schlüsseldepotadapter.





SeTec Art.-Nr.: B11897





Innentür-1 für Profilhalbzylinder
.......................
.......................





zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 mit





Kastenschloss zur Aufnahme der entsprechenden





Feuerwehrschließung Profilhalbzylinder mit





VdS-Zulassung. Die Grundlänge von





ca. 35 mm darf nicht überschritten werden. Die Stellung





der Schließnocke des Zylinders muss in der





Schlüsselabzugstellung in 90° links sein.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 114 x 200 x 6




Profilzylinder
: optional, in Länge 35 mm





Gewicht
: 1,20 kg





SeTec Art.-Nr.: B12951




Innentür-2 für Doppelbart-Umstell. (Kruse)
.......................
.......................





zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 und





zur Aufnahme der entsprechenden Feuerwehrschließung





für Doppelbartschloss Typ Kruse.




Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 114 x 200 x 6




Doppelbartschloss
: Typ Kruse




Schloßmaß
: 85 x 45mm





Lochabstand
: 75 x 35mm





Gewicht
: 0,50 kg





SeTec Art.-Nr.: B12952




Innentür- 3 für Doppelbart-Umstell. (Mauer)
.......................
.......................





zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot, SD-04.2 und





zur Aufnahme der entsprechenden Feuerwehrschließung





Doppelbartschloss Typ Mauer.





Technische Daten





Maße HxBxT/mm
: 114 x 200 x6




Doppelbartschloss
: Typ Mauer optional





Schlossmaß
: 95 x 60mm





Lochabstand
: 67 x 41mm





Gewicht
: 0,50 kg





SeTec Art.-Nr.: B12953




Schlüsseldepotadapter SeTec SDA3
.......................
.......................





als Interface zwischen der Brandmelderzentrale und dem





Feuerwehrschlüsseldepot, mit eigenständiger





Überwachung des SD und der





Übertragungseinrichtung, nach DIN, VDE und VdS, mit





VdS-Systemanerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Anschluss für 12 V- oder 24 V-Systeme





- “eins zu eins” Verdrahtung mit dem





  Schlüsseldepot





- Störungs- und Sabotageüberwachung des SD





- LED-Anzeige SD-Alarm (rot)

- LED-Anzeige SD-entriegelt (gelb)

- LED-Anzeige Betrieb (grün)





- potentialfreier Kontakt für SD-Alarm





- Taste “Prüfen” für Revision der Primärleitung der SD-Überwachung.

                                
- Taste “Rückstellen” zum Rückstellen eines Schlüsseldepotalarmes.

- Taste „Entriegeln“, entriegelt die Außentüre des Schlüsseldepots und startet einen Timer,   welcher nach 180 Sekunden das Depot automatisch Verriegelt





- Jumper für FWOL / BLZ Reset (München Stadt / Land)




- Sicherungen für FWOL / BLZ und FSD Entriegelung





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 – 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 4 – 6 mA





Alarmstromaufnahme
: 40 mA





Maße BxHxT/mm
: 134 x 180 x 60





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B10960S





Schlüsseldepotadapter SeTec SDA3 Platine
.......................
.......................





elektronische Leiterplatte als Interface zwischen der





Brandmelderzentrale und dem Feuerwehrschlüsselkasten,





mit eigenständiger Überwachung des FSK/FSD und der





Übertragungseinrichtung, nach DIN, VDE und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Anschluss für 12 V- oder 24 V-Systeme





- “eins zu eins” Verdrahtung mit dem





  Schlüsseldepot





- Störungs- und Sabotageüberwachung des SD





- LED-Anzeige SD-Alarm (rot)

- LED-Anzeige SD-entriegelt (gelb)

- LED-Anzeige Betrieb (grün)





- potentialfreier Kontakt für SD-Alarm





- Taste “Prüfen” für Revision der Primärleitung der SD-Überwachung.

                                
- Taste “Rückstellen” zum Rückstellen eines Schlüsseldepotalarmes.

- Taste „Entriegeln“, entriegelt die Außentüre des Schlüsseldepots und startet einen Timer,   welcher nach 180 Sekunden das Depot automatisch Verriegelt





- Jumper für FWOL / BLZ Reset (München Stadt / Land)





- Sicherungen für FWOL / BLZ und FSD Entriegelung





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 – 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 4 – 6 mA





Alarmstromaufnahme
: 40 mA





Maße BxHxT/mm
: 110 x 125 x 25





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B10961




Freischaltelement Typ Profilhalbzylinder
.......................
.......................





zum manuellen Auslösen des Feuerwehrschlüsselkastens





durch berechtigte, hilfeleistende Personen. Die





Anschaltung erfolgt über eine Meldergruppe oder direkt





am FSK/FSD-Adapter. Vorbereitet zum Einbau eines





registrierten Profilhalbzylinders.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- sabotageüberwachtes Aluminium-Druckguss-Gehäuse





- potentialfreie Kontakte mit Auslösung über





  Schließbartstellung





- Kontakt umstellbar auf Rast- und/oder Tastfunktion





- Kabeleinführung von hinten





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: d=61 x 80




Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 500 g





SeTec Art.-Nr.: B10926




Freischaltelement Typ Kruse Schlüsselrohr
.......................
.......................





Dient zur manuellen Melderauslösung der BMA durch die





Feuerwehr bei Sichtfeuer, Wasserrohrbruch etc. Anschluss





an die BMZ über Grenzwertlinie oder AMS Modul.





Technische Daten:





Länge
: 80 mm





Durchmesser
: 38 mm





Gewicht
: 500 g





SeTec Art.-Nr.: B10927





Feuerwehrorientierungsleuchte
.......................
.......................





Einbauleuchte, die über dem Feuerwehrschlüsselkasten





montiert wird. Sie wird angesteuert, wenn die Feuerwehr





über die ÜE-Einrichtung alarmiert wurde. Auch erleichtert





sie den Einsatzkräften die Orientierung zum FSD/FSK





sowie zum Zugang des Objektes. Sie erlaubt





Fehlsignalisierung der ÜE oder einen gestörten FSD/FSK





zu erkennen. Damit Hinweis für die Feuerwehr, sich





notfalls den Zutritt zum Objektes mit Gewalt zu realisieren.





In der FW-OL werden eine 12/24V Lampe und eine 36 V





Lampe eingesetzt, somit ist sichergestellt, dass auch bei





Ausfall einer Lampe eine Teilfunktion gegeben ist.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 – 24 V DC





Sofittenlampe
: 24 V / 5 W und 36 V / 5 W





Maße BxHxT/mm
: 150 x 65 x 55





Farbe
: schwarz





Gewicht
: 0,5 kg





SeTec Art.-Nr.: B10928S

Modulare Standsäule zu Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2





Deckel zu Modulsäule für SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Als oberer Abschluss der Modulsäule




Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 35 x 300 x 150




Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 2 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12975




FSD Modul zu Modulsäule für SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Für die Aufnahme des Schlüsseldepots SD-04.2 in





der Modulsäule





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 310 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 6,9 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12971





Grundmodul für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Als Basis der Modulsäule, zum weiteren Aufsatz




von Modulen wie B12971




Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 750 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 17,2 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12970




Optionsmodul FSE für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Für die Aufnahme verschiedener Freischaltelement in





die Modulsäule. Vorbereitet zum Einbau des Profilhalbzylinder





oder Abloy Zylinder





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 150 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 4 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12972





Optionsmodul FW-OL für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl.......................
.......................





Für die Aufnahme der Feuerwehrorientierungsleuchte





die Modulsäule. 





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 150 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 4 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12972





Optionsmodul LED-Blitz für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl......................
.......................





Modul inklusive Elektronik zur Ansteuerung mit 24VDC.





Dreiseitiger, flächenbündiger Einbau des KS-Lichtleiter.





Hohe Leuchtstärke bei geringem Stromverbrauch.





Leuchtfarbe wählbar aus: rot, weiss, orange, grün.





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 150 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Spannung
: 24V DC / 1 Herz





Gewicht
: 4 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12976





Optionsmodul S15 für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Für die Aufnahme verschiedener Sondereinbauten





die Modulsäule. Lochbild bis 120mm Höhe möglich.




Geeigent für z.B. Sprechanlage / Zuko Leser





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 150 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 4 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12974





Optionsmodul S30 für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Für die Aufnahme verschiedener Sondereinbauten





die Modulsäule. Lochbild bis 250mm Höhe möglich.




Geeigent für z.B. Sprechanlage / Zuko Leser





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 310 x 300 x 150





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 7 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12977





Befestigungsset für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Montagematerial zur Befestigung der Modulsäule





Auf dem Fundament.





Bestehend aus:





Chemische Anker
: 4 Stück M12





Metall-Flexrohr
: 1,5m 





SeTec Art.-Nr.: B12980





Kit zur Wandmontage des SD 04.2 Edelstahl
.......................
.......................





Für die Montage des Depots auf ein Wand ohne Fundament.





Keine Befestigungen am Boden nötig.





Es wird desweiteren benötigt, das Deckelmodul und FSD Modul.




Bestehend aus: Bodenmodul und Spezial-Rückwand zu FSD-Modul





Technische Daten:





Farbe
: Edelstahl geschliffen




Gewicht
: 4 kg 





SeTec Art.-Nr.: B12982

Dokumentengehäuse und Feuerwehreinsatzdatei





Dokumentengehäuse A3 mit CL1-Schloß
.......................
.......................





zur Aufnahme von Einsatzdateikarten Typ EDK-1A3 und





EDK-2A3 sowie objektspezifische, technische





Unterlagen und Kleinmaterial. Stahlblechgehäuse,





einbrennlackiert, mit Sicherheitsschloss, Typ DOM-CL1,





welches von den Feuerwehren meist für Tableau’s ect.





verwendet wird.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 420 x 355 x 120





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 2,5 kg





Schloss
: DOM-CL 1





SeTec Art.-Nr.: B10123L





Dokumentengehäuse in 19“ - Ausführung
.......................
.......................





zur Aufnahme von Einsatzdateikarten Typ EDK-1A3 und





EDK-2A3 sowie objektspezifische, technische





Unterlagen und Kleinmaterial. Stahlblechgehäuse,





einbrennlackiert, mit Sicherheitsschloss, Typ DOM-CL1,





welches von den Feuerwehren meist für Tableau’s ect.





verwendet wird.





Technische Daten:





Kapazität
: ca. 50 - 70 Karten DIN A3





Maße HxBxT
: 355 x 440 x 120





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 2,5 kg





Schloss
: Kastenschloss (ohne PHZ)





SeTec Art.-Nr.: B10123N





Dokumentengehäuse A3 für PH-Zylinder
.......................
.......................





zur Aufnahme von Einsatzdateikarten Typ EDK-1A3 und





EDK-2A3 sowie objektspezifische, technische





Unterlagen und Kleinmaterial. Stahlblechgehäuse,





einbrennlackiert, mit Kastenschloss zum Einbau eines





Profilhalbzylinders, welcher von den Feuerwehren





verwendet wird.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 355 x 440 x 120





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 2,5 kg





Schloss
: DOM-CL 1





SeTec Art.-Nr.: B10124L





Einheitsschloss DOM-CL1 / Doku.-Gehäuse
.......................
.......................





zum Einbau in das Dokumentengehäuse DKG-8C und den





Dokumenteneinschub DKE-3HE. Dieses Schloss wird bei





den meisten Feuerwehren vorgeschrieben und verwendet.





Technische Daten:





Schloss
: DOM-CL1





Lieferumfang
: 2 Schlüssel





SeTec Art.-Nr.: B10123M





Doku-Gehäuse für FBF, FAT, HFM (rot)
.......................
.......................





zur Aufnahme von Fernanzeigetableau FAT-01,





Feuerwehrbedienfeld FBF, Hauptmelder Typ MDL und





Einsatzdateikarten Typ EDK-1A3 und EDK-2A3





(max. 100 Stk.). Stahlblechgehäuse, einbrennlackiert, mit





Sicherheitsschloss Typ DOM-CL1, welches von den





Feuerwehren meist für Tableau's ect. verwendet wird und





Kastenschloss zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 500 x 700 x100





Farbe
: RAL 3001





Gewicht
: 8,9 kg





Schloss
: DOM - CL 1und Profilhalbzylinder





SeTec Art.-Nr.: B10123A





Einsatzdateikarte einseitig DIN-A3 (je Karte)
.......................
.......................





je Meldergruppe auf DIN A3, als Informationsträger,





einseitig, mehrfarbig grafisch angelegt. Für jeden





Melderbereich zur Alarmorganisationsunterstützung der





hilfeleistenden Kräfte, mit folgender Ausstattung:





- Schriftkopf mit Melderbereich, -Typ und -Anzahl





- Grundriss des Gebäudes mit Einsatzweg der Feuerwehr





- Bereichs- und Geschoßkennzeichnung nach Vorgabe





  der zuständigen Brandschutzabteilung (TAB)





- maßstabsgerechte Darstellung nach letztgültigen





  Objektplänen





- in Hartplastikträger, beidseitig dauerhaft laminiert





SeTec Art.-Nr.: E10010K





Einsatzdateikarte zweiseitig DIN-A3 (je Karte)
.......................
.......................





je Meldergruppe auf DIN A3, als Informationsträger,





zweiseitig, mehrfarbig grafisch angelegt. Für jeden





Melderbereich zur Alarmorganisationsunterstützung der





hilfeleistenden Kräfte, mit folgender Ausstattung:





- Schriftkopf mit Melderbereich, -Typ und -Anzahl





- Grundriss des Gebäudes mit Einsatzweg der Feuerwehr





 -Bereichs- und Geschoßkennzeichnung nach Vorgabe





  der zuständigen Brandschutzabteilung (TAB)





- maßstabsgerechte Darstellung nach letztgültigen





  Objektplänen





- in Hartplastikträger, beidseitig dauerhaft laminiert





SeTec Art.-Nr.: E10011K

Handmelder Kunststoff / Alu / Zubehör





Druckknopfmelder „Feuerwehr“ ABS rot
.......................
.......................





zum Anschluss an alle gängigen Brandmelderzentralen mit





Grenzwertmeldertechnik für aP- und uP-Montage, nach





DIN 14655 G und VdS, mit VdS-Systemzulassung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- optische Auslösekennung über leuchtstarke LED





- robustes Kunststoffgehäuse mit einem





  Türöffnungswinkel von über 180°





- Druckknopf mit Arretierung





- Beschriftungsfeld mit „Feuerwehr“





- interne Beleuchtung zum leichten Auffinden in dunklen





  Bereichen (optional)





- vorbereitet für die Befestigung auf Schalterdosen





- Schutzart nach DIN IP 42





- Einbaumöglichkeit für Adressmodule verschiedenster





  Systeme





- großzügiger Platz für die Leitungsverlegung





- auswechselbarer Melde- und Endwiderstand





- Einbaumöglichkeit eines Adressmoduls





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 - 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 7 mA





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Material
: PA6 + 30 % GF





Maße BxHxT/mm
: 125 x 125 x 36





Farbe
: RAL 3001





Gewicht
: 255 g





Schutzart
: IP 42





Beschriftung
: “Feuerwehr”





VdS Nr.
: G 295029





SeTec Art.-Nr.: B10300K





Druckknopfmelder „Hausalarm“ ABS blau
.......................
.......................





zum Anschluss an alle gängigen Brandmelderzentralen mit





Grenzwertmeldertechnik für aP- und uP-Montage, nach





DIN 14655 G und VdS, mit VdS-Systemzulassung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- optische Auslösekennung über leuchtstarke LED





- robustes Kunststoffgehäuse mit einem





  Türöffnungswinkel von über 180°





- Druckknopf mit Arretierung





- Beschriftungsfeld mit „Hausalarm“





- interne Beleuchtung zum leichten Auffinden in dunklen





  Bereichen (optional)





- vorbereitet für die Befestigung auf Schalterdosen





- Schutzart nach DIN IP 42





- Einbaumöglichkeit für Adressmodule verschiedenster





  Systeme





- großzügiger Platz für die Leitungsverlegung





- auswechselbarer Melde- und Endwiderstand





- Einbaumöglichkeit eines Adressmoduls





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 - 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 7 mA





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Material
: PA6 + 30 % GF





Maße BxHxT/mm
: 125 x 125 x 36





Farbe
: RAL 5005





Gewicht
: 255 g





Schutzart
: IP 42





Beschriftung
: “Hausalarm”





VdS Nr.
: G 295029





SeTec Art.-Nr.: B10301K





Druckknopfmelder „Löschanlage“ ABS gelb
.......................
.......................





zum Anschluss an alle gängigen Brandmelderzentralen mit





Grenzwertmeldertechnik für aP- und uP-Montage, nach





DIN 14655 G und VdS, mit VdS-Systemzulassung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- optische Auslösekennung über leuchtstarke LED





- robustes Kunststoffgehäuse mit einem





  Türöffnungswinkel von über 180°





- Druckknopf mit Arretierung





- Beschriftungsfeld mit „Löschanlage“





- interne Beleuchtung zum leichten Auffinden in dunklen





  Bereichen (optional)





- vorbereitet für die Befestigung auf Schalterdosen





- Schutzart nach DIN IP 42





- Einbaumöglichkeit für Adressmodule verschiedenster





  Systeme





- großzügiger Platz für die Leitungsverlegung





- auswechselbarer Melde- und Endwiderstand





- Einbaumöglichkeit eines Adressmoduls





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 - 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 7 mA





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Material
: PA6 + 30 % GF





Maße BxHxT/mm
: 125 x 125 x 36





Farbe
: RAL 1003





Gewicht
: 255 g





Schutzart
: IP 42





Beschriftung
: “Löschanlage”





VdS Nr.
: G 295029





SeTec Art.-Nr.: B10302K





DK-Melder „Haus / Flamme“ AMS mit ISO rot
.......................
.......................





zum Anschluss an den AMS-Bus (Analoger Melde- und





Steuerbus) der Brandmeldezentralen SBZ oder FPxxxx.





Mit Adressplatine XP95 und SMD Isolator zum Abtrennen





einzelner Linienabschnitte im Kurzschlussfall.





Technische Daten:





Beschriftung
: Symbol „brennendes Haus“





Ruhestromaufnahme
: 0,07 mA





Maße BxHxT/mm
: 125 x 125 x 36





Schutzart
: IP 42





Temperaturbereich
: -20 °C bis 50 °C





Farbe
: RAL 3001





VdS Nr.
: G 297059





SeTec Art.-Nr.: B30036





DK-Melder „Feuerwehr“ AMS mit ISO rot
.......................
.......................





zum Anschluss an den AMS-Bus (Analoger Melde- und





Steuerbus) der Brandmeldezentralen SBZ oder FPxxxx.





Mit Adressplatine XP95 und SMD Isolator zum





Abtrennen einzelner Linienabschnitte im Kurzschlussfall.





Technische Daten:





Beschriftung
: „FEUERWEHR“





Ruhestromaufnahme
: 0,07 mA





Maße BxHxT/mm
: 125 x 125 x 36





Schutzart
: IP 42





Temperaturbereich
: -20 °C bis 50 °C





Farbe
: RAL 3001





VdS Nr.
: G 297059





SeTec Art.-Nr.: B40036





DK-Melder „Hausalarm“ AMS mit ISO blau
.......................
.......................





zum Anschluss an den AMS-Bus (Analoger Melde- und





Steuerbus) der Brandmeldezentralen SBZ oder FPxxxx.





Mit Adressplatine XP95 und SMD Isolator zum Abtrennen





einzelner Linienabschnitte im Kurzschlussfall.





Technische Daten:





Beschriftung
: „HAUSALARM“





Ruhestromaufnahme
: 0,07 mA





Maße BxHxT/mm
: 125 x 125 x 36





Schutzart
: IP 42





Temperaturbereich
: -20 °C bis 50 °C





Farbe
: RAL 5005





VdS Nr.
: G 297059





SeTec Art.-Nr.: B30037





Druckknopfmelder – „Feuerwehr“ rot
.......................
.......................





Mit Adressplatine und zwei eingebauten Isolatoren zum





Abtrennen einzelner Linienabschnitte im Kurzschlussfall.





Leistungsmerkmale wie B10318P, jedoch:





Technische Daten:





Alarmstromaufnahme
: 1,5 mA





Schutzart
: IP44





Beschriftung
: “Feuerwehr”





SeTec Art.-Nr.: B20136





Druckknopfmelder – „Hausalarm“ blau
.......................
.......................





Mit Adressplatine und zwei eingebauten Isolatoren zum





Abtrennen einzelner Linienabschnitte im Kurzschlussfall.





Leistungsmerkmale wie B10318P, jedoch:





Alarmstromaufnahme
: 1,5 mA





Schutzart
: IP44





Farbe
: RAL 5005





Beschriftung
: “Feuerwehr”





SeTec Art.-Nr.: B20137





Druckknopfmelder – „Feuerwehr“rot
.......................
.......................





Leistungsmerkmale wie B10318P, jedoch:





Technische Daten:





Alarmstromaufnahme
: 7 mA





Schutzart
: IP44





Beschriftung
: “Feuerwehr”





SeTec Art.-Nr.: B10318PA





Druckknopfmelder - blau “Hausalarm”
.......................
.......................





Leistungsmerkmale wie B10318P, jedoch:





Technische Daten:





Farbe
: RAL 5005





Beschriftung
: “Hausalarm”





SeTec Art.-Nr.: B10317S





Druckknopfmelder - gelb “Löschanlage”
.......................
.......................





Leistungsmerkmale wie B10318P, jedoch:





Technische Daten:




Farbe
: RAL 1003 





Beschriftung
: “Löschanlage”





SeTec Art.-Nr.: B10316S





Druckknopfmelder - grau “’Rauchabzug”
.......................
.......................





Leistungsmerkmale wie B10318P, jedoch:





Technische Daten:





Farbe
: RAL 7024 





Beschriftung
: “Rauchabzug”





SeTec Art.-Nr.: B10315S





Wetterschutzgehäuse Kunststoff blau
.......................
.......................





zur Aufnahme der Druckknopfmelder der Serie DKM bei





Verwendung im Freien und im ungeschützten,





industriellen Bereich.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Kabeleinführung von oben mit PG-Verschraubung





- Kabeleinführung von unten direkt am Melder





- Regenschutz oberhalb und seitlich





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 156 x 136 x 62





Farbe
: RAL 5005





Gewicht
: 190 g





SeTec Art.-Nr.: B10321E





Wetterschutzgehäuse Kunststoff rot
.......................
.......................





zur Aufnahme der Druckknopfmelder der Serie DKM bei





Verwendung im Freien und im ungeschützten,





industriellen Bereich.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Kabeleinführung von oben mit PG-Verschraubung





- Kabeleinführung von unten direkt am Melder





- Regenschutz oberhalb und seitlich





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 156 x 136 x 62





Farbe
: RAL 3001





Gewicht
: 190 g





SeTec Art.-Nr.: B10320E





Makrolon - Schutzhaube für Druckknopfmelder
.......................
.......................





Schutzhaube aus Makrolon zur Abdeckung von manuellen





Meldern. Die obere Abdeckung kann durch Ziehen an der





markierten Stelle entfernt werden. Hierdurch ist der





eigentliche Druckknopfmelder zur Betätigung zugänglich.





Für Melder mit dem Maß 125x125 mm.





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 260 x 180 x 90





Schutzart
: ähnlich wie IP54





Gewicht
: 300 g





SeTec Art.-Nr.: D29701





Ersatzglasscheibe für DKM rot
.......................
.......................





für die Druckknopfmelder der Serie DKM mit





Normaufdruck, Größe 80x80 mm ,nach DIN.





Verpackungseinheit = 10 Stück





Maße HxB/mm
: 80 x 80 nach DIN





Es sind auch die Farben blau und gelb lieferbar:





EGS-BLA-80
: blau B10360F





EGS-GEL-80
: gelb B10360D





SeTec Art.-Nr.: B10360E





Druckknopfmelderschlüssel
.......................
.......................





als Bedienungs- und Ersatzschlüssel für die





Druckknopfmelder der Serie DKM.





Technische Daten:





Material
: ABS Kunststoff





Verpackungseinheit
: 1 Stück





SeTec Art.-Nr.: B10361E





Schild „Außer Betrieb”
.......................
.......................





als Einsteckschild hinter die Glasscheibe der





Druckknopfmelder der Serie DKM bei Außerbetriebnahme,





Service- und Installations- arbeiten in einer





Verpackungseinheit von 10 Stück





Technische Daten:





Material
: Papier





SeTec Art.-Nr.: B10362E





Sonderbeschriftung für Druckknopfmelder
.......................
.......................





SeTec Art.-Nr.: B10300SB

Grenzwertmelder Serie 65





Sockel zu Meldern der Serie 65
.......................
.......................





Sockel für alle Grenzwert-Melder der Serie 65. Beim





Anschluss muss nicht auf die Polarität der Melder geachtet





werden, mit Ausnahme, wenn eine LED-Parallelanzeige,





für die zwei zusätzliche Klemmen im Sockel vorhanden





sind, angeschlossen wird. 





Technische Daten:





Maße DxH/mm
: 100 x 8





Gewicht
: 51 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20009





Relaissockel zu Meldern der Serie 65
.......................
.......................





Sockel für alle Grenzwert-Melder der Serie 65, zusätzlich





mit Relais. Ein potentialfreier Wechsler wird durch den





Ausgang der Parallelanzeige angesteuert und bis zum





Rücksetzen gehalten. Flache Ausführung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 9 - 33 V DC max.





Arbeitsstrom (Alarm)
: 40 µA





Kontaktspannung
: max. 50 V DC





Kontakt
: max. 1 A / 30 V DC





Maße DxH
: 100 x 25 mm 





Gewicht
: 70 g





SeTec Art.-Nr.: B20025B





Luftkanal-Meldergehäuse für Serie 60/ 65
.......................
.......................





zur Aufnahme der Rauchmelder mit





Gruppenidentifizierung. Es wird an Luftkanäle angebaut





und ermöglicht die Entnahme einer Luftprobe, die über





das Lufteintrittsrohr in die Probenkammer und dann in den





Melder gelangt. Lieferung inkl. Sockel ohne Melder. 





Technische Daten:





Luftgeschwindigkeit
: 1 m/s bis 25 m/s 





Rohrlänge
: ca. 150 mm





Sonderlängen
 300 mm bis 1500 mm erhältlich





Temperatur-Bereich
: 0 °C bis 60 °C





Melder
: ORM-6x oder IRM-6x





Gehäuse-Maße HxBxT/mm
: 200 x 110 x 92  (ohne Luftrohre)





Gewicht
: 600 g





Farbe
: RAL 7035





SeTec Art.-Nr.: B20010





Optischer Rauchmelder Serie 65
.......................
.......................





automatischer Grenzwertmelder mit





Gruppenidentifizierung, nach dem Streulicht-Prinzip,





Bauart- und VdS-zugelassen. Mit Speicherung des





Alarmsignals, Alarmsignalisierung durch die





normalerweise farblose, rot leuchtende LED. Beim





Anschluss der Melder, muss nicht auf die Polarität geachtet





werden. Kompakte, sehr flache Bauweise. Elektronik





staubdicht vergossen. 





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 17 – 28 V DC





Ruhestrom
: 40 µA bei 20 V DC





Alarmstrom
: 40 mA bei 20 V DC





Betriebstemperatur
: -0 °C bis 60 °C





Luftfeuchtigkeit
: 0 bis 95 %





Schutzart
: IP 43





Maße DxH
: 100 x 42 mm





Gewicht
: 99 g





Farbe
: RAL 9010





VdS Nr.
: G 200017





SeTec Art.-Nr.: B20003B





Ionisations Rauchmelder Serie 65
.......................
.......................





automatischer Grenzwert-Ionisationsmelder mit





Gruppenidentifizierung, nach dem Zwei-Kammer-Prinzip,





Bauart- und VdS-zugelassen. Kompakte, sehr flache





Bauweise. Elektronik staubdicht vergossen.





Technische Daten:




Betriebsspannung
: 9 – 33 V DC





Ruhestrom
: 35 µA bei 20 V DC





Alarmstrom
: 40 mA bei 20 V DC





Maße DxH/mm
: 100 x 42





VdS Nr.
: G 200075





SeTec Art.-Nr.: B20003BA





Thermo Maximalmelder 60 °C Serie 65
.......................
.......................





automatischer Thermomaximalmelder. Bauart- und





VdS-Zugelassen. Der Melder löst bei einer max.





Temperatur von 60 °C aus. Kompakte, sehr flache





Bauweise.





Technische Daten:




Betriebsspannung
: 9 – 33 V DC





Ruhestrom
: 45 µA bei 20 V DC





Alarmstrom
: 40 mA bei 20 V DC





Maße DxH/mm
: 100 x 42





VdS Nr.
: G 200059





SeTec Art.-Nr.: B20003BB





Thermo Maximalmelder 75 °C Serie 65
.......................
.......................





automatischer Thermomaximalmelder. Bauart- und





VdS-Zugelassen. Der Melder löst bei einer max.





Temperatur von 60 °C aus. Kompakte, sehr flache





Bauweise.





Technische Daten:




Betriebsspannung
: 9 – 33 V DC





Ruhestrom
: 45 µA bei 20 V DC





Alarmstrom
: 40 mA bei 20 V DC





Maße DxH/mm
: 100 x 42





VdS Nr.
: G 200060





SeTec Art.-Nr.: B20003BC





Thermo Maximalmeldung 90 °C Serie 65
.......................
.......................





automatischer Thermomaximalmelder. Bauart- und





VdS-Zugelassen. Der Melder löst bei einer max.





Temperatur von 90 °C aus. Kompakte sehr flache





Bauweise.





Technische Daten:




Betriebsspannung
: 9 – 33 V DC





Ruhestrom
: 45 µA bei 20 V DC





Alarmstrom
: 40 mA bei 20 V DC





Maße DxH/mm
: 100 x 42





VdS Nr.
: G 200061





SeTec Art.-Nr.: B20003BD

AMS Busmelder Serie 95 / Discovery





Standardsockel Serie XP95 und Discovery
.......................
.......................





Sockel passend für alle adressierbaren Melder. Beim





Anschluss muss nicht auf die Polarität der Melder geachtet





werden. Eine Melder-Parallelanzeige kann direkt





angeschlossen werden. Da die Adressierung im Sockel





erfolgt, ist ein Vertauschen der Melderadresse bei





Wartungsarbeiten ausgeschlossen.





Technische Daten:





Maße DxH/mm
: 100 x 8





Gewicht
: 55 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20015





Meldercodierkarte Serie XP95 / Discovery
.......................
.......................





Codierkarte passend für alle adressierbaren Meldersockel





Serie XP95 und Discovery. Als Ersatzteil, falls





Fehlercodierung vorgenommen wurden.





Verpackungseinheit 1 Stück.





Technische Daten:





Maße HxB/mm
: 50 x 25 





Gewicht
: 2 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20016





Isolatorsockel Serie XP95 / Discovery
.......................
.......................





Sockel-Isolator zum Abtrennen einzelner Linienabschnitte





im Kurzschlussfall. Wird wie ein Standard-Sockel





eingesetzt. Bei Kurzschluss, d.h. bei trennen der Linie,





leuchtet eine gelbe Kontrollanzeige. Passend für alle





adressierbaren Melder. Beim Anschluss muss nicht auf die





Polarität der Melder geachtet werden. Eine





Melder-Parallelanzeige kann direkt angeschlossen werden.





Maximal 19 Stk. MSO-95 zwischen zwei Sockel





MSO-95/I9 sind möglich.





Technische Daten:





Abmessungen
: 100 x 25 mm (Durchmesser x Höhe)





Gewicht
: 75 g





SeTec Art.-Nr.: B20015E





Isolatormodul AMS - Bus
.......................
.......................





Elektronische Leiterplatte als Isolator zum Abtrennen





einzelner Gruppenabschnitte im Kurzschlussfall. Bei





Kurzschluss, d.h. bei Trennen des AMS-Busses leuchtet





eine Kontrollanzeige. Das Modul kann in eine





Brandmeldezentrale oder in ein Verteilergehäuse





eingebaut werden.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 17 – 28 V DC





Ruhestrom
: 0,7 mA





Maße HxBxT/mm
:65 x 25 x 20





SeTec Art.-Nr.: B11065





Relaissockel Serie XP95 / Discovery
.......................
.......................





Sockel für alle AMS-Melder der Serie 95 / Discovery,





zusätzlich mit Relais. Ein potentialfreier Wechsler wird





durch den Ausgang der Parallelanzeige angesteuert und bis





zum Rücksetzen gehalten.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 14 – 30 V DC





Arbeitstrom (Alarm)
: 40 µA





Kontaktspannung
: max. 75 V DC





Kontakt
: max. 1A / 30 V DC





Maße DxH/mm
: 100 x 25 





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B20024





Ionisationsrauchmelder Serie XP95
.......................
.......................





automatischer, adressierbarer Analogmelder nach dem





Zwei-Kammer-Prinzip. Ein Analog-/Digital-Wandler setzt





die Rauchintensität in einen Zahlenwert um. Im gleichen





Maße wie der Rauch in der Meßkammer ansteigt, steigt der





Zahlenwert an, und zwar stufenlos. Übertragung der





Zahlenwerte mind. 30 mal pro Sekunde innerhalb eines





digitalen Impulstelegramms an die BMZ. Geeignet für





Ringbus- und/oder Stichleitungsbetrieb. 





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 17 – 28 V DC





Ruhestrom
: 280 µA





Alarmstrom
: 2,28 mA





Strahlung
: 33,3 kBq (Becquerel)





Betriebstemperatur
: -20 °C bis 70 °C 





Luftfeuchtigkeit
: 0 bis 95 % 





Schutzart
: IP 43





Maße DxH
: 100 x 42 





Gewicht
: 105 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20012





Optischer Rauchmelder Serie XP95
.......................
.......................





automatischer, adressierbarer Analogmelder in





Streulichttechnik. VdS-zugelassen. Ein Analog-/Digital-





Wandler setzt die Rauchintensität in der Kammer in einen





Zahlenwert um. Im gleichen Maße wie der Rauch in der





Meßkammer ansteigt, steigt der Zahlenwert an, und zwar





stufenlos. Übertragung des Zahlenwertes mind. 30 mal pro





Sekunde in Form eines digitalen Impulstelegramms an die





BMZ. Geeignet für Ringbus- und/oder Stichleitungsbetrieb.





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 17 – 28 V DC 





Ruhestrom
: 340 µA





Alarmstrom
: 2,25 mA





Betriebstemperatur
: -20°C bis +70°C 





Luftfeuchtigkeit
: 0 bis 95 % 





Schutzart
: IP 43 





Maße DxH/mm
: 100 x 42 





Gewicht
: 100 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20013





Thermomelder Serie XP95 / 55 °C
.......................
.......................





automatischer, adressierbarer Analogmelder mit





NTC-Meßwiderstand. Die gemessene Temperatur





entspricht genau dem an die BMZ übertragenen





Analogwert. Dies gilt für den gesamten





Temperaturbereich von 20 °C bis 90 °C. Die BMZ





entscheidet, bei welcher Temperatur oder bei welchem





Temperaturanstieg innerhalb eines Zeitintervalls Alarm





ausgelöst wird. Übertragung des Analogwertes mind.





30 mal pro Sekunde an die SBZ.





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 17 – 28 V DC





Ruhestrom
: 250 µA





Alarmstrom
: 2,25 mA





Betriebstemperatur
: -20 °C bis 70 °C





Luftfeuchtigkeit
: 0 bis 95 %





Schutzart
: IP 43





Maße DxH/mm
: 100 x 42





Gewicht
: 86 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20014





Thermomelder Serie XP95 / 90 °C
.......................
.......................





automatischer, adressierbarer Analogmelder mit





NTC-Meßwiderstand. Die gemessene Temperatur





entspricht genau dem an die BMZ übertragenen





Analogwert. Die BMZ entscheidet, bei welcher





Temperatur Alarm ausgelöst wird. Auslösetemperatur





max. 90 °C.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 17 – 28 V DC





Ruhestrom
: 250 µA





Alarmstrom
: 2,25 mA





VdS Nr.
: G 294029





SeTec Art.-Nr.: B20014B





Kombimelder optisch / therm. Serie Discovery
.......................
.......................





In einem Gehäuse ist sowohl ein Photoelektronischer





Rauchmelder als auch ein Thermo-Max.-Melder vereinigt.





Beim Discovery Kombimelder stehen fünf





Empfindlichkeitsstufen zur Verfügung. Diese können von





den SeTec SBZ Zentralen 504/2016 programmiert werden.





Die unterschiedlichen Empfindlichkeiten für Tag bzw.





Nacht werden automatisch von der Zentrale





uhrzeitgesteuert aktiviert. Der Melder mit Mehrfachsensor





kann als Rauchmelder, als Wärmemelder oder





multifunktional verwendet werden. 





Technische Daten:





Alarmstrom
: 4 mA





Betriebsspannung 
: 14 – 28 V DC





Ruhestrom
: 500 µA





Betriebstemperatur
: -20 °C bis 60 °C





Luftfeuchtigkeit
: 0 bis 95 % 





Schutzart
: IP 43 





Maße DxH/mm
: 100 x 50 





Gewicht
: 105 g





Farbe
: RAL 9010





Art.Nr.: B20100





Optischer Rauchmelder Serie Discovery
.......................
.......................





automatischer, adressierbarer Analogmelder in





Streulichttechnik. Ein Analog-/Digital-Wandler setzt die





Rauchintensität in der Kammer in einen Zahlenwert um.





Es stehen fünf Empfindlichkeitsstufen zur Verfügung.





Unterschiedliche Einstellungen für Tag- bzw. Nachtbetrieb





können gewählt werden.





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 14 – 28 V DC





Ruhestrom
: 400 µA





Alarmstrom
: 3,8 mA





VdS Nr.
: G 299037





SeTec Art.-Nr.: B20101





Thermomelder Serie Discovery / 90 °C
.......................
.......................





automatischer, adressierbarer Analogmelder mit





NTC-Meßwiderstand.Die gemessene Temperatur





entspricht genau dem an die BMZ übertragenen





Analogwert. Es stehen fünf Empfindlichkeitsstufen zur





Verfügung. Unterschiedliche Einstellungen für Tag- bzw.





Nachtbetrieb können gewählt werden. Nach Klasse A1R,





A2,A2S sowie CR und CS Bereiche.





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 14 – 28 V DC





Ruhestrom
: 500 µA





Alarmstrom
: 3,9 mA





VdS Nr.
: G 299039





SeTec Art.-Nr.: B20102

Melderzubehör





Luftkanal-Meldergehäuse Serie XP95 / Discovery
.......................
.......................





das Luftkanal-Gehäuse dient zur Aufnahme der





adressierbaren AMS-Busrauchmelder. Es wird an





Luftkanäle eingebaut und ermöglicht die Entnahme einer





Luftprobe, die über das Lufteintrittsrohr in die





Probenkammer und dann in den Melder gelangt, inkl.





Sockel ohne Melder.





Technische Daten:





Luftgeschwindigkeit
: 1 m/s bis 25 m/s





Rohrlängen
: 150 mm





Sonderlängen
: 300 mm bis 1500 mm erhältlich





Temperatur-Bereich
: 0 °C bis 60 °C 





Melder
: für I-Melder und opt. Melder 





Gehäuse-Maße HxBxT/mm
: 200 x 110 x 92 (ohne Luftrohre)





Gewicht
: 600 g





SeTec Art.-Nr.: B20011





Melder-Parallel-Anzeige DIN-Universal
.......................
.......................





zum Anzeigen verdeckt angebrachter Melder, a.P./





u.P.-Version, im formschönen weißen Gehäuse mit roter





Anzeigekalotte DIN 14623, durch Verwendung zweier





LED’s leuchtstark, jedoch mit niedrigem Stromverbrauch;





zum direkten Anschluss am Meldersockel der Melder





Serie 60 oder 95.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 10 V DC- 28 V DC





Stromaufnahme
: 2 mA – 20 mA





Ap-Maße HxBxT/mm
: 82 x 82 x 25





Up-Maße
: 82 x 82 x 7





Gewicht
: 63 g





Farbe
: reinweiss





SeTec Art.-Nr.: B10603





Melder-Parallel-Anzeige für AMS-BUS
.......................
.......................





zum Anzeigen verdeckt angebrachter Melder, a.P.-Version,





im formschönen weißen Gehäuse mit roter Anzeigekalotte,





durch Verwendung zweier LED’s leuchtstark, jedoch mit





niedrigem Stromverbrauch; zum direkten Anschluss am





Meldersockel der Melder Serie 60 oder 95.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 10 V DC- 28 V DC





Stromaufnahme
: 0,1 mA – 1,25 mA





Ap-Maße HxBxT/mm
: 82 x 82 x 25





Up-Maße
: 82 x 82 x 7





Gewicht
: 63 g





Farbe
: reinweiss





SeTec Art.-Nr.: D13019A





Sockelsirene Serie 65 / XP95 / Discovery
.......................
.......................





Montageplattform mit integrierter Sirene. Auf die sehr





flache Plattform kann direkt ein Meldersockel mit einem





Durchmesser von 100 mm aufgeschraubt werden.





Insgesamt 24 verschiedene Tonarten stehen zur Verfügung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 6 - 28 V DC





Stromaufnahme
: 4 – 18 mA je nach Tonart (bei 24 V)





Lautstärke
: max. 100 dB 





Schutzart
: IP 65





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C 





Farbe
: weiß RAL 9010 





Maße DxH/mm
: 111 x 25,5





Gewicht
: 75 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20009B





Adressierte Sockelsirene Serie XP95 / Discovery
.......................
.......................





Adressierte Sockelsirene. Auf die sehr flache Plattform





kann direkt ein AMS Meldersockel mit einem





Durchmesser von 100 mm aufgeschraubt werden.





Insgesamt 2 verschiedene Tonarten stehen zur Verfügung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 6 – 28 V DC (extern)





Stromaufnahme
: 4 – 18 mA je nach Tonart (bei 24 V)





Lautstärke
: max. 100 dB





Schutzart
: IP 65





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Maße DxH/mm
: 111 x 25,5





Gewicht
: 75 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20009F





Sockel-Bodenplatte zu Serie 65 / XP95 / Discovery
.......................
.......................





Zubehörteil mit hohem Schutzgrad gegen das Eindringen





von Wasser oder Staub in die Rückseite des Melders.





Zwei Löcher für Montageschrauben sowie ausbrechbare





Löcher für europäische Standard-UP-Dosen. Wenn die





Abdeckplatte mit einem AMS-Sockel kombiniert wird,





muss der sichtbare Teil der Kodierkarte abgebrochen





und in einem der Schlitze in der Abdeckplatte deponiert





werden.





Technische Daten:





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C 





Maße DxH/mm
: 111 x 15





Gewicht
: 30 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20009C





Meldersockel UP-Dose für Serie 65 / XP95 / Discovery
.......................
.......................





Sie dient zum Einlegen, z.B. in Betondecken, um einen





exakten Melderstandort vorzubereiten.





Leitungseinführungen sind von allen Seiten ausreichend





vorhanden.





Technische Daten:





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Farbe
: RAL 9010





Maße DxH/mm
: 95 x 30





Gewicht
: 30 g





SeTec Art.-Nr.: B20009E





UP-Sockel zu Meldern Serie 65
.......................
.......................





Einbausockel mit einem universellen Montagesteg. Damit





besteht die Möglichkeit zur Anbringung an alle gängigen





Befestigungssysteme. Dieser Sockel übernimmt auch die





Funktion der sauberen Abdeckung des Deckenausschnittes





bei abgehängten Decken.





Technische Daten:





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Farbe
: RAL 9010





Maße DxH/mm
: 155 x 19





Gewicht
: 90 g





Lieferumfang
: inklusive Sockel MSO-60





SeTec Art.-Nr.: B20009A





Meldersockelplatte zu Serie 65 / XP95 / Discovery
.......................
.......................





Die Meldersockelabdeckkappe wird unter dem





Meldersockel montiert. Sie dient einerseits als Staubschutz





und kann auch zur Aufnahme von kundenspezifischen





Platinen Verwendung finden. Die nutzbare Einbautiefe





beträgt ca. 5mm.Leitungszuführungen können durch die





Rückwand oder durch 4 Ausbrüche, seitlich erfolgen.





Technische Daten:





Temperaturbereich
: -40 °C – 80 °C





Farbe
: RAL 9010





Maße DxH/mm
: 101 x 11





Gewicht
: 10 g





SeTec Art.-Nr.: B20009D





Melderschutzgitter aP für autom. Melder
.......................
.......................





Das Melderschutzgitter dient als Abdeckung von





automatischen Meldern z.B. ORM-95 oder ORM-65,





TDM-65/95 und Serie Discoverya. Es gibt mechanischen





Schutz z.B. in Sporthallen..





Technische Daten:





Farbe
: weiß / Metall





Maße DxH/mm
: 181 x 108 





Gewicht
: 200 g





SeTec Art.-Nr.: D29700





Saug-/ Krallen und Leiterhalterung / DOM-CL1
.......................
.......................





damit die Feuerwehrkräfte im Einsatzfall notwendige





Hilfsmittel, wie Saugheber, Leitern ect. am rechten Platz





vorfinden, müssen diese verschlossen aufbewahrt werden.





Dieser praktische Halter ist geeignet um Plattenheber für





Doppelbodenplatten oder Leitern gesichert aufzubewahren.





Das Einheitsschloss DOM-CL1 wird von der Feuerwehr





verwendet.





Technische Daten:





Maße HxBxT/mm
: 105 x 325 x 105





Farbe
: rot





Gewicht
: 900 g





SeTec Art.-Nr.: B10411S





Melderkonsole für automatische Melder / DB
.......................
.......................





Melderkonsole für automatische Brandmelder, die am





Ständerwerk des Doppelbodens mit variabler Höhe





montiert werden können. Die Schelle erlaubt die Montage





an Rohren bis zu 50 mm Durchmesser. Lieferung ohne





Sockel.





Technische Daten:





Maße BxTxH/mm
: 30 x 375 x 40





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 310 g





SeTec Art.-Nr.: B10403A





Melderkonsole für Deckenmontage / 60mm
.......................
.......................





zur horizontal, abgehängten Montage von Punktmeldern





unterhalb des Deckenbereichs. Ausführung Stahlblech,





Pulverbeschichtet. Liefung ohne Sockel.





Technische Daten:





Höhe in mm
: 60





Maße BxTxH/mm
: 120 x 100 x 60





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: B10406S





Melderkonsole für Deckenmontage / 100 mm
.......................
.......................





zur horizontal, abgehängten Montage von Punktmeldern 





unterhalb des Deckenbereichs. Ausführung Stahlblech,





Pulverbeschichtet. Liefung ohne Sockel





Technische Daten:





Maße BxTxH/mm
: 120 x 100 x 100





Farbe
: RAL 9002





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: B10406T





Wandausleger für automatische Melder
.......................
.......................





Die Melderkonsole dient zur Montage von automatischen





Brandmeldern der Serie 65 und 95 über z.B.





Brandschutztüren. Meldersockelbefestigung mit M3





Gewinde; Wandbefestigung 2-fach. Lieferung ohne





Sockel.





Technische Daten:





Material
: Stahlblech 1,5 mm





Maße BxTxH/mm
: 50 x 100 x 200





Farbe
: RAL 7032





Gewicht
: ca. 300 g





SeTec Art.-Nr.: B10404S

AMS Busmodule und Relaiskarten





Mini-Adressiereinheit Alarm / Störung
.......................
.......................





adressierbares Modul zur Überwachung eines Eingangs.





An die Adressiereinheit Alarm / Störung können Öffner





oder Schließer angeschlossen werden. Es können vier





verschiedene Kriterien ausgewertet werden. Ruhe,





Voralarm, Alarm und Störung. Das Modul meldet das





Ereignis mit der eigenen Adresse an die SBZ. Einfachste





Installation, da das Modul mit an den AMS-Bus





angeschlossen wird. Lieferung im Kunststoffgehäuse.





Technische Daten:





Ruhestrom
: 870 µA





Maße BxHxT/mm
: 76 x 47 x 14





Gewicht
: 50 g





Farbe
: RAL 9010 





SeTec Art.-Nr.: B20042





Adressiereinheit (+Plus) Alarm / Störung
.......................
.......................





adressierbares Modul zur Überwachung eines Eingangs.





An die Adressiereinheit Alarm / Störung können Öffner





oder Schließer angeschlossen werden. Es können vier





verschiedene Kriterien ausgewertet werden. Ruhe,





Voralarm, Alarm und Störung. Das Modul meldet das





Ereignis mit der eigenen Adresse an die SBZ. Ein





Opto-Ausgang steht zur Verfügung bei Reset der





Brandmelderzentrale und/oder Abschaltung der





zugeordneten Meldergruppe. Einfachste Installation, da





das Modul mit an den AMS-Bus angeschlossen wird.





Lieferung im Kunststoffgehäuse. 





Technische Daten:





Anschlussart
: Zwei-Draht AMS-Bus





Betriebsspannung
: 14 – 28 V DC





Ruhestrom
: 1,2 mA





Abschlusswiderstand-Gruppe
: 20 k +/- 5 %; 1/3 W 





Alarmwiderstand
: 1 K bzw. 10 k-Ohm 





Opto – Ausgang:
: 1 mA





Schutzart
: IP 54 





Maße BxHxT/mm
: 150 x 90 x 48





Gewicht
: 240 g





Farbe
: weiß RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20045





Resetplatine für Adressiereinheit AAS-95+
.......................
.......................





für die Anschaltung und Rückstellung von Fremd- und





Sondermeldern. Zum Anschluss an den Opto-Ausgang der





Adressiereinheit AAS+ . Bei Reset der





Brandmelderzentrale und/oder Abschaltung der





zugeordneten Meldergruppe wird der potentialfreie





Relaiskontakt betätigt. Lieferung als Platine zum Einbau in





das Gehäuse des AAS+ Moduls.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 40 x 30 x 25





Schutzart
: IP 40





SeTec Art.-Nr.: B20045A





Überwachungsmodul S65 / S60EX Gruppe
.......................
.......................





adressierbares Modul zur Überwachung einer





Grenzwert-Linie innerhalb eines AMS-Bus-Systems. An





das Grenzwertmelder Überwachungsmodul können sowohl





manuelle oder automatische Grenzwertmelder





angeschlossen werden. Bei Alarm oder Störung auf dieser





Gruppe, meldet das Überwachungsmodul das Ereignis mit





der eigenen Adresse an die SBZ. Einfachste Installation,





da das Modul mit an den AMS-Bus angeschlossen wird.





Lieferung im Kunststoffgehäuse.





Technische Daten:





Anschlussart
: Zwei-Draht AMS-Bus





Betriebsspannung
: 14 – 28 V DC





Ruhestrom
: 4 mA + Melder





Alarmstrom ohne LED
: 13 mA





Alarmstrom mit LED 
: 22,7 mA





Abschlusswiderstand-Gruppe
: 6k2 +/- 5 %; 1/3 W





Alarmwiderstand
: 70 - 3,3 K-Ohm





Schutzart
: IP 54





Maße BxHxT/mm
: 150 x 90 x 48





Gewicht
: 200 g





Farbe
: RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20039





Adressiereinheit mit Ein- / Ausgangskontakten
.......................
.......................





adressierbares Modul mit einem potentialfreien Kontakt,





der über die Adresse des 1-Kanal-Relais-Moduls am





Bedienfeld der BMZ jedem beliebigem Melder oder





Meldergruppe zugeordnet werden kann. Löst der





zugeordnete Melder Alarm aus, schaltet das Relais.





Einfachste Installation, da das Modul mit an dem





AMS-BUS angeschlossen wird. Lieferung im





Kunststoffgehäuse. Es kann wahlweise ein Öffner oder ein





Schließer betrieben werden. Das Öffnen des Kontaktes





wird an die BMZ als Störmeldeereignis gemeldet. Ein





Schließer kann als Alarm ausgewertet werden.





Technische Daten:





Anschlussart
: Zwei - Draht AMS-Bus





Ruhestrom
: 1,2 mA





Kontaktdaten
: 30 V / 1 A 





Temperaturbereich
: -20 °C bis 60 °C 





Schutzart
: IP 54 





Maße BxHxT/mm
: 150 x 90 x 48





Gewicht
: 200 g





Farbe
: weiß RAL 9010





VdS Nr.
: G 201032





SeTec Art.-Nr.: B20037





Einkanal-Relaismodul für AMS Bus
.......................
.......................





adressierbares Modul mit einem potentialfreien Kontakt,





der über die Adresse des 1-Kanal-Relais-Moduls am





Bedienfeld der BMZ jedem beliebigem Melder oder





Meldergruppe zugeordnet werden kann. Löst der





zugeordnete Melder Alarm aus, schaltet das Relais.





Einfachste Installation, da das Modul mit an dem





AMS-BUS angeschlossen wird. Lieferung im





Kunststoffgehäuse.





Technische Daten:





Anschlussart
: Zwei - Draht AMS-Bus





Kontaktdaten
: 250 V / 5 A 





Temperaturbereich
: -20 °C bis 60 °C 





Schutzart
: IP 54





Maße BxHxT/mm
: 150 x 90 x 48





Gewicht
: 200 g





Farbe
: weiß RAL 9010 





SeTec Art.-Nr.: B20020A





Anschaltmodul für überwachte Kontakte
.......................
.......................





Wie Art. B10299B, für potentialfreie Kontakte, die





adressiert an der SBZ Alarm melden. Im





Kunststoffgehäuse mit LED-Auslöseanzeige.





Technische Daten:





Ruhestrom
: 870 µA





Anschlüsse
: lötfreie Klemmen





Maße BxHxT/mm
: 80 x 80 x 45





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B20022





Signalgebersteuer-Modul für AMS-BUS
.......................
.......................





adressierbares Modul zur Überwachung und Steuerung





einer oder mehrerer Sirenen (oder auch Blitzleuchten).





Das Modul wird über die Adresse am Bedienfeld der





BMZ beliebigen Meldern oder Meldergruppen zugeordnet.





Löst ein Melder Alarm aus werden die Signalgeräte





angesteuert, wahlweise dauernd oder pulsierend 1 Sekunde





ein, 1 Sekunde aus. Einfachste Installation, da das Modul





mit an dem AMS-BUS angeschlossen wird. Lieferung im





Kunststoffgehäuse.





Technische Daten:





Ruhestrom
: 1,9 mA





Max. Signalgerätestrom
: 1000 mA





Ext. Versorgung
: 9 - 50 V





Abschlusswiderstand 
: 10 k +/- 2 %





Maße BxHxT/mm
: 150 x 90 x 48





Gewicht
: 200 g





Farbe
: weiß RAL 9010





SeTec Art.-Nr.: B20043





Stromschnittstellenmodul SSM-90E Platine
.......................
.......................





adressierbares Modul zur Anschaltung von Sondermelder





mit 4-20mA Schnittstelle. Das Modul wird über die





Adresse einer Meldergruppe zugeordnet Einfachste





Installation, da das Modul mit an den AMS-BUS





angeschlossen wird.





Lieferung ohne Kunststoffgehäuse zur Montage auf





Normschiene.





Technische Daten:





Ruhestrom
: 35 mA





Maße HxBxT/mm
:110 x 75 x 15





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: B12025





Stromschnittstellenmodul SSM-90E Gehäuse
.......................
.......................





adressierbares Modul zur Anschaltung von Sondermelder





mit 4-20mA Schnittstelle. Das Modul wird über die





Adresse einer Meldergruppe zugeordnet Einfachste





Installation, da das Modul mit an den AMS-BUS





angeschlossen wird.





Lieferung im Kunststoffgehäuse zur aP Montage.





Technische Daten:





Ruhestrom
: 35 mA





Maße HxBxT/mm
:110 x 75 x 57





Gewicht
: 250 g





SeTec Art.-Nr.: B12024





Blitzschutzbaugruppe 2 Doppeladern
.......................
.......................





für erhöhte Blitzschutzmaßnahmen, für zwei Doppeladern.





Vorbereiteter Einbau auf der Rückwand des





Systemschrankes der Brandmeldezentrale SBZ-504 und





SBZ-2016, mit sicherer Schraub- und Erdverbindung.





Nicht für den Ring, nur für Sirenenleitung oder





Grenzwert Technik.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Laststrom
: 0,8 A





Maße BxHxT/mm 
: 45 x 25 x 70





Gewicht
: 60 g





SeTec Art.-Nr.: B10333I





Meldergruppenquittierzusatz
.......................
.......................





elektronische Leiterplatte zur Betreuung von Brandmeldern





mit separater Versorgungsspannungszuführung. Bei der





Bedienung der entsprechenden Meldergruppe wird die





Versorgungsspannung automatisch aufgetrennt und somit





der Detektor zurückgesetzt.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- integrierte Steuerlogik für das Meldergruppensignal





- Schutzschaltung der Versorgungsspannung





- LED-Funktionsanzeige mit Aktivierungskennung





- wahlweise Unterbrechung der Spannungsversorgung





  oder Steuerung eines Reset-Signals in positiver oder





  negativer Logik





- Anschluss über servicefreundliche





  Schraub-Steckklemmtechnik





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 0 mA





Maße BxHxT/mm 
: 44 x 20 x 70





Gewicht
: 50 g





SeTec Art.-Nr.: B10333H





Relaisbaugruppe RL48-2 / 4 Relais
.......................
.......................





elektronische Leiterplatte zur Ansteuerung von externen





Geräten bei Melder- und/oder Gruppenereignissen der





Brandmelderzentralen der Serie BSL und LBC. Einbau





auf der Rückwand des Systemschrankes mit sicherer





Schraubverbindung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- 4 freiprogrammierbare Relais mit je einem





  potentialfreien Wechselkontakt





- gemeinsamer Versorgungsplus





- maximaler Schaltstrom 2,5 A / 500 VA





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Schaltleistung
: 2,5 A / 500 VA





Schaltspannung
: bis 230 V / AC





Steuerstrom
: 10 mA je Relais





Maße BxHxT/mm 
: 52 x 30 x 95





Gewicht
: 75 g





SeTec Art.-Nr.: B10501S





Relaisbaugruppe RL58-1 / 8 Relais
.......................
.......................





elektronische Leiterplatte zur Ansteuerung von externen





Geräten bei Melder- und/oder Gruppenereignissen der





Brandmelderzentralen der Serie BSL und LBC. Einbau





auf der Rückwand des Systemschrankes mit sicherer





Schraubverbindung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:




- 8 freiprogrammierbare Relais mit je einem potentialfreien





  Wechselkontakt





- Ansteueranzeige mittels LED für jedes aktuelle Ereignis





- gemeinsamer Versorgungsplus





- Anschluss an Meldergruppenmodul über montage-





  freundliche Flachbandkabelverbindung





- maximaler Schaltstrom 1 A / 30 VA





- Anschluss der Verbraucher mit erhöhtem Leistungsbedarf





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Steuerstrom
: 0,2 mA





Steuerstromaufnahme
: 22 mA je Relais





Schaltleistung
: 1 A / 30 VA





Maße BxHxT/mm 
: 70 x 37 x 85





Gewicht
: 130 g





SeTec Art.-Nr.: B10503S

Sonderbrandmelder





Streckenrauchmelder Fireray 2000
.......................
.......................





zum Anschluss an Brandmelderzentralen in Verbindung





mit dem Meldergruppenquittierzusatz MQZ1000-1.





Bestehend aus Sender, Empfänger und Auswerteeinheit,





zur Überwachung von Flächen bis 1400qm nach dem





modulierten Infrarot-Prinzip, entsprechend DIN, EN 54





und VdS, mit VdS-Anerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Detektion von weißem und schwarzem Rauch





- Sendung eines modulierten Infrarot-Lichtstrahls an





  den Empfänger





- Analysierung des Empfangssignals und Vergleich mit





  dem gespeicherten Referenzwert





- automatische Nachregelung der Empfindlichkeit bei





  Alterung und Verschmutzung





- Alarm- und Störungsmeldung innerhalb eines





  definierten Zeitfensters über je einen potentialfreien





  Kontakt





- automatische Störungsquittierung nach





  Störungsbeseitigung





- LED-Anzeigen an der Auswerteeinheit für Voralarm,





  Alarm, Störung, Verstärkung, Signal-Unterbrechung,





  Signal zu hoch und zu niedrig





- Entfernungseinstellung von 10 m bis 100 m





- niedrige Ruhestromaufnahme





- Testfilter für optimale Inbetriebnahme





- im Stahlblechgehäuse, einbrennlackiert





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 oder 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: max.22 mA





Alarmstromaufnahme
: max.100 mA





Kontaktbelastung
: 30 V / 1 A





Arbeitstemperatur
: -20 °C – 55 °C





Schutzart
: IP 54





Auswerteeinheit BxHxT/mm
: 220 x 250 x 146





Empfänger/Sender 
: 55 mm ( x 102 mm





Auswertung BxHxT/mm 
: 156 x 206 x 74





Farbe
: RAL 9010





Gewicht
: 2 kg + 2 * 0,4 Kg





SeTec Art.-Nr.: B10953F





Streckenrauchmelder für AMS-Bus
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an den AMS Bus der SeTec





SBZ Brandmelderzentralen. Bestehend aus Sender,





Empfänger und AMS Modul, zur Überwachung von





Flächen bis 1400qm nach dem modulierten





Infrarot-Prinzip, entsprechend DIN, EN 54 und VdS, mit





VdS-Anerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Detektion von weißem und schwarzem Rauch





- Sendung eines modulierten Infrarot-Lichtstrahls an den





  Empfänger





- Analysierung des Empfangssignals und Vergleich mit





  dem gespeicherten Referenzwert





- automatische Nachregelung der Empfindlichkeit bei





  Alterung und Verschmutzung





- Alarm- und Störungsmeldung innerhalb eines





  definierten Zeitfensters über je einen potentialfreien





  Kontakt





- automatische Störungsquittierung nach





  Störungsbeseitigung





- LED-Anzeigen an der Auswerteeinheit für Voralarm,





  Alarm, Störung, Verstärkung, Signal-Unterbrechung,





  Signal zu hoch und zu niedrig





- Entfernungseinstellung von 10 m bis 100 m





- niedrige Ruhestromaufnahme





- Testfilter für optimale Inbetriebnahme





- im Stahlblechgehäuse, einbrennlackiert





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC aus dem Ring





Ruhestromaufnahme
: max. 16 mA





Alarmstromaufnahme
: Empf. 12 mA, Sender 6 mA





Arbeitstemperatur
: -10 °C – 55 °C





Schutzart
: IP 50





Auswerteeinheit BxHxT/mm
: 150 x 90 x 48





Empfänger/Sender 
: 55 mm x 102 mm





Auswertung BxHxT/mm 
: 156 x 206 x 74





Farbe
: weiß





Gewicht
: 200 g + 2 * 400g





SeTec Art.-Nr.: B10955F





Rauchansaugsystem RAS 515-1
.......................
.......................





Das Rauchansaugsystem hat die Aufgabe, aus einem zu





überwachenden Raum/Objekt über ein Rohrleitungsnetz





kontinuierlich Luftproben zu entnehmen und sie einem





oder mehreren Rauchmelder(n) zuzuführen.





Technischer Aufbau:





- Aufputz Gehäuse





- Detektionskammer vorbereitet für den Einbau von bis





  zu zwei Rauchmeldern 





- Inkl. 1 Stück Rauchmelder Typ: ORM 140 RII





- Integriertes Anzeige- und Bedienfeld welches wahlweise





  um 180 Grad gedreht werden kann 





- Reset-Taster eingebaut in Anzeige und Bedienfeld





- Potentialfreier Reset-Eingang als Opto-Koppler





  vorhanden





- Alle Kriterien (Betrieb, Alarm1, Alarm2, Störung)





  werden an der Gehäuseoberfläche optisch angezeigt





- Alle Kriterien (Alarm1, Alarm2 und Störung)





  besitzen je einen potentialfreien Umschaltkontakt





  sowie einen OC-Ausgang





- Automatische Überwachung des Luftstromes auf





  Fühlerrohr- Bruch und Verstopfung mittels





  Auswertung der Motorspannung, Motorstrom





  und Umgebungstemperatur





- Unterdruckzeugung des Radial-Hochdrucklüfters von





  250 bis 300 Pascal, daraus resultierend ein hoher





  Volumenstrom





- Melder sowie Auswerte/Anzeigeprinte befinden sich





  in baulich voneinander getrennten Kammern





- Einstufiger Filter direkt in Gehäuse einsetzbar





- Betriebsgeräusch Ventilator 53 dB (A)





- Raumüberwachung: max. 20 Ansaugöffnungen





- Einrichtungsüberwachung: max. 24 





  Ansaugöffnungen





- Max. Abstand zwischen Auswerteeinheit und





  entferntester Ansaubohrung 100 m





Technische Daten:





Speisespannung
: 20 bis 28 V DC





Ruhestromaufnahme
: 285 mA





Farbe
: RAL 2807005 / RAL 3002005





Schutzart
: IP 53





Maße (HxBxT/mm)
: 360 x 285 x 126





Gewicht
: 2,7 kg





VdS-Nr.
: G 299021 





SeTec Art.-Nr.: B88843D





Kunststoffrohr zu RAS 515 / 5 m komplett
.......................
.......................





als Hart-PVC-Rohr zur aP- oder uP-Montage in den zu





überwachenden Bereichen. Die Verbindung der Rohre mit





den als Zubehör erhältlichen Bögen, Winkeln, T-Stücken





und Muffen etc. erfolgt mit Spezialkleber und die





Ansaugöffnungen werden nach erfolgter Montage





hergestellt.





Technische Daten:





Maße DxH/mm 
: 25 x 5000





SeTec Art.-Nr.: B88843B





SKM-95 Sensorkabelmelder für AMS-Bus XP95
.......................
.......................





Zum direkten Anschluss an den AMS-Bus ohne Koppler.





Es ist keine Fremdspannungen nötig. Die Auswerteeinheit





meldet Temperaturunterschiede durch die ständige





Überwachung des Widerstandes der NTC –Isolierung.





Eine Temperaturänderung hat eine Widerstandsänderung





zwischen der verbundenen Schleife innerhalb der





Sensorleitung zur Folge: wenn die Temperatur steigt,





fällt der Widerstand. Dieser Unterschied macht sich an





der Auswerteeinheit bemerkbar, die bei der





voreingestellten Alarmschwelle eine Alarmmeldung





ausgibt. Die elektronische Schaltung der Auswerteeinheit





ist in einem Kunststoffgehäuse (Polycarbonat: Schutzart





IP65) untergebracht. Unter dem durchsichtigen Deckel





befindet sich die LED –Anzeige für Alarm und Störung.





Die gesamte Leitung wird ständig auf Drahtbruch und





Kurzschluss überwacht.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- linienförmiger Wärmemelder





- Anschluss an AMS Bus, adressiert





- Sensorlänge bis 300m 





- Detektiert Temperaturüberschreitungen auch auf





  große Entfernungen





- wartungsfreundliches, anpassbares System





- widerstandsfähig gegen mechanische und chemische





  Einflüsse, Korrosion, Feuchte, Staub





- leicht installierbar, wirtschaftlich





- Die Alarmanzeige erfüllt die DIN 14 623-





  Parallelanzeige für Brandmelder





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: < 2 mA





Alarmstrom
: 3,2 mA





Isolator-Spannung
: < 7V





Adressprotokoll
: Apollo XP95





Anzeigen
: Leuchtdioden





- Melder ausgelöst
: Led rot





- Isolator angesprochen
: Led gelb





Arbeitstemperatur
: -25 °C – 50 °C





Schutzart
: IP 65





Maße BxHxT/mm 
: 105 x 105 x 65





Farbe
: grau, RAL 9002





Gewicht
: 270 g





VdS Nr
: G 203077





SeTec Art.-Nr.: BK82010





SKM-03.1, Sensorkabelmelder für Grenzwerttechnik
.......................
.......................





Die Auswerteeinheit meldet Temperaturunterschiede durch





die ständige Überwachung des Widerstandes der





NTC –Isolierung. Eine Temperaturänderung hat eine





Widerstandsänderung zwischen der verbundenen Schleife





innerhalb der Sensorleitung zur Folge: wenn die





Temperatur steigt, fällt der Widerstand. Dieser Unterschied





macht sich an der Auswerteeinheit bemerkbar, die bei der





voreingestellten Alarmschwelle eine Alarmmeldung ausgibt.





Die elektronische Schaltung der Auswerteeinheit ist in





einem Kunststoffgehäuse (Polycarbonat: Schutzart IP65)





untergebracht. Unter dem durchsichtigen Deckel befindet





sich die LED –Anzeige für Alarm und Störung.





Die gesamte Leitung wird ständig auf Drahtbruch und





Kurzschluss überwacht.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- linienförmiger Wärmemelder





- universell mit pot- freien Kontakten anschließbar





- Sensorlänge bis 300 m





- Detektiert Temperaturüberschreitungen auch auf





  große Entfernungen





- wartungsfreundliches, anpassbares System





- widerstandsfähig gegen mechanische und chemische





  Einflüsse, Korrosion, Feuchte, Staub





- leicht installierbar, wirtschaftlich





- Die Alarmanzeige erfüllt die DIN 14 623-





  Parallelanzeige für Brandmelder





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 31 mA – 66 mA





Anzeigen
: Leuchtdioden





- Melder ausgelöst
: Led rot





- Isolator angesprochen
: Led gelb





Arbeitstemperatur
: -25 °C – 50 °C





Schutzart
: IP 65





Maße BxHxT/mm 
: 105 x 105 x 65





Farbe
: grau, RAL 9002





Gewicht
: 270 g





VdS Nr
: G 203076





SeTec Art.-Nr.: BK82008





Sensorkabel zu SKM-95 / 03 (rot)
.......................
.......................





Die Sensorleitung besteht aus einem Innenleiter und einem





Außenleiter, ausgebildet als Drahtgefecht. Die Isolation





zwischen den beiden Leiter besteht aus einem





Kunststoffmaterial mit negativem Temperaturkoeffizienten.





Bei einer Temperaturveränderung ergibt sich entsprechend





eine Veränderung des elektrischen Widerstandes zwischen





den beiden Leitern; mit zunehmender Temperatur





verringert sich der Widerstand. Das Sensorkabel mit





Rilsan Kunststoffummantelung ist säure- und 





augenbeständig.





Technische Daten:





Länge
: 1m (max. 300 m pro SKM)





Gewicht (200 m)
: 3,2 kg





Außendurchmesser
: 3,15 mm





Zugfestigkeit
: 100 N




SeTec Art.-Nr.: BK82002





Sensorkabel zu SKM-95/03 (schwarz)
.......................
.......................





Wie Basiskabel BK82002 jedoch mit säuren- und





basenbeständigem Nylonüberzug „Rilsan“.





Technische Daten:





Länge
: 1m (max. 300 m pro SKM)





Gewicht (200m)
: 4,3 kg





Außendurchmesser
: 4,1 mm





Zugfestigkeit
: 1000 N




SeTec Art.-Nr.: BK82004





Stratos-HSSD Rauchansaugsystem Master
.......................
.......................





VdS-zugelassenes, Hochsensibles, intelligentes





Rauchansaugsystem mit Laserauswerteeinheit und





VdS-zugelassenem Staubfilter.





Technische Daten:





Stromversorgung (extern)
: 24 V DC unterbrechungsfrei





Ruhestrom bei 24 V
: 0,47 A - 1,77 A (Mas. + 3 Slave)





Betriebstemperatur
: - 10 °C bis 60 °C





Überwachungsbereich
: 1600 qm / 200 Ansaugrohr





Maße HxBxT/mm
: 297 x 418 x 155





Gewicht
: 11,5 kg





VdS Nr.
: G 298057





SeTec Art.-Nr.: AIR30600

Melderprüfer und Zubehör





Melderprüfaerosol Typ 25 D
.......................
.......................





ozonfreundlich, zur unschädlichen Prüfung von





Ionisations- und optischen Rauchmeldern. Ausreichend für





ca. 200 Melderprüfungen.





Technische Daten:





Treibgas
: FCKW - frei





Inhalt
: 70 g





Maße DxH/mm 
: 55 x 156





Gewicht
: 80 g





SeTec Art.-Nr.: B10340B





Prüfrohr für Melderprüfaerosol Typ 25 D
.......................
.......................





mit 50 cm langem Prüfrohr und Aufnahmehalter für das





Testaerosol TAS – OF. Als Prüfhilfe bei Wartungsarbeiten.





Technische Daten:





Maße DxH/mm 
: 30 x 500





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B10340A





Rauchmeldertestkopf Solo 300
.......................
.......................





Der Testkopf besteht aus robustem Aluminium. Er ist über





eine flexible Verbindung mit der Prüfstange verbunden und





erlaubt somit auch die Prüfung von schwer zugänglichen





Meldern. Im Melderprüfkopf können Testaerosolflaschen





bis zu einem Durchmesser von 70 mm und einer





Flaschenhöhe von 150 mm eingesetzt werden. Dieser





Rauchmeldertestkopf eignet sich für alle gängigen





Ionisations- und optische Rauchmelder, bis zu einem





Durchmesser von 120 mm.





Technische Daten:





Maße DxH/mm 
: 135 x 356





Gewicht
: 480 g





SeTec Art.-Nr.: D29629





Melderpflücker Solo 200 universal
.......................
.......................





schnelles und einfaches Arbeiten mit dem universellen





Melderpflücker Solo 200. Er passt auf viele gängige autom.





Melder. Der Durchmesser kann durch Drehen der Kopfteile





verändert werden.





Mit den Verlängerungen Solo 100 / 101 können Höhen von





4,5 m bis 9 m erreicht werden.





Technische Daten:





Farbe
: Schwarz





Melder
: 65 mm bis 110 mm





Gewicht
: 1,10 kg





SeTec Art.-Nr.: D29643A





Verlängerung Solo 101 Länge 1,26 m
.......................
.......................





Prüfstange aus Fiberglas zum schnellen Arbeiten bei





Inbetriebnahmen und Wartungen. Zum Aufsetzen kann





der Melderpflücker Solo 200 oder der Meldertester





Solo 300 verwendet werden. Mit der Teleskopstange





Solo 100 können Höhen bis 9 m erreicht werden.





Technische Daten:





Farbe
: rot





Gewicht
: 1,26 kg





Länge
: 1,26 m





SeTec Art.-Nr.: D29633A





Verlängerung Solo 100  Länge 1,26 m bis 4,5 m
.......................
.......................





Teleskopstange aus Fiberglas zum schnellen Arbeiten bei





Inbetriebnahme und Wartungen. Zum Aufsetzen kann der





Meldepflücker Solo 200 oder der Meldetester Solo 300





verwendet werden. Durch Ausziehen der 3-fach Stange





können Höhen bis 4,5m erreicht werden.





Mit der Teleskopstange Solo 101 (um 1,26m) können





Höhen bis 9m erreicht werden.





Technische Daten:





Farbe
: rot





Gewicht
: 1,80 kg





Länge
: 1,26 m bis 4,5 m





SeTec Art.-Nr.: D29633T





Test-Set für Apollo AMS-Bus Melder
.......................
.......................





zum Test der Teilnehmer auf einem AMS-Bus dient dieses





Handgerät. Es erfüllt im wesentlichen die Merkmale einer





intelligenten Zentrale. Mit eingebauten Batterien kann es





schon unmittelbar nach der Melder- und Modulinstallation





eingesetzt werden. Es scannt den gesamten Ring und gibt





Auskunft über die Anzahl, Meldertyp, Adressnummer sowie





Messwert für jeden Teilnehmer. Auch können die Zustände





der jeweiligen Module angezeigt werden. Die Speicherung





der genannten Werte im Gerät ist ebenfalls möglich. Das





mitgelieferte Netzgerät dient zum stationären Einsatz. Ein





anschließbarer Drucker (parallel) lässt die Protokollierung





der o.g. Werte zu.





Technische Daten:





Netzspannung
: 240 / 120 V - AC 50 / 60 Hz





Betriebspannung
: 24 V DC





Batterien
: 20 St. 500 mA Type AA NiCad





Batterieeinsatzdauer
: 5 Jahre





Display-Anzeige
: 4 Zeilen je 20 Zeichen





Maße BxHxT/mm 
: 185 x 135 x 40





Gewicht
: 1 Kg (mit Batterien)





SeTec Art.-Nr.: D296430





Test-Set für Grenzwertmelder
.......................
.......................





zum Test der Grenzwertmelder Serie 60 dient dieses





Handgerät. Mit eingebauten Batterien kann es schon





unmittelbar nach der Melderinstallation eingesetzt werden.





Unentbehrlich für rationalen Service und Werkstatt.





Technische Daten:





Netzspannung
: 240 / 120 V-AC 50 / 60 Hz





Betriebspannung
: 24 V DC





Batterien
: 20 St. 500 mA Type AA NiCad





Batterieeinsatzdauer
: 5 Jahre





Display-Anzeige
: 4 Zeilen je 20 Zeichen





Maße BxHxT/mm 
: 115 x 200 x 55





Gewicht
: 560 g





SeTec Art.-Nr.: D296440





Wärmemeldertestkopf, schnurlos mit Akku
.......................
.......................





Der Wärmemeldertester wird durch einen Akku versorgt





und erlaubt die Prüfung der Wärmemelder ohne lästiges





Auslegen von Verlängerungskabeln. Er ist über eine





flexible Verbindung mit der Prüfstange verbunden und





dient somit auch zur Prüfung von schwer zugänglichen





Meldern.





Das Netzgerät für 12 VDC und 230 VAC sowie ein zweiter





Akku ist im Lieferumfang enthalten.





Technische Daten:





Maße DxH/mm 
: 135 x 356





Gewicht
: 480 g





SeTec Art.-Nr.: D29634

Signalgeber – optisch / akustisch





Mehrtonsirene –MTS-32R rot
.......................
.......................





zum problemlosen Anschluss an neue und klassische 





24 V Brandmelderzentralen, Leitungseinführung Unterputz 





sowie Aufputz möglich, nach DIN, EN54 und VdS.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- 32 verschiedene Signaltöne frei programmierbar





  (für z.B. DIN-Ton, Einbruch- und Feueralarm)





- Ansteuerklemme zum Tonartwechsel für Vor- und





  Hauptalarm (z.B. bei Löschanlagen)





- Schlag- und temperaturbeständiges Material




- einstellbare Lautstärke in drei Stufen




- Schutzart nach DIN IP 42 (erweiterbar auf IP64)




- geringer Stromverbrauch bei hoher Leistung




- formschönes Kunststoffgehäuse 





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 21,6 V DC – 26,4 V DC





Alarmstromaufnahme 
: 6 mA - 35 mA





Lautstärke
: 80 dB - 114 dB





Temperaturbereich 
: -25 °C – 70 °C





Schutzart
: IP 42 (erweiterbar auf IP 64)




Maße BxHxT/mm 
: 108 x 108 x 70





Farbe
: RAL 3001 rot





Gewicht
: 200g





VdS Nr.
: G 201040





SeTec Art.-Nr.: B10709




Mehrtonsirene –MTS-32W weiss
.......................
.......................





zum problemlosen Anschluss an neue und klassische 





24 V Brandmelderzentralen, Leitungseinführung Unterputz 





sowie Aufputz möglich, nach DIN, EN54 und VdS.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- 32 verschiedene Signaltöne frei programmierbar





  (für z.B. DIN-Ton, Einbruch- und Feueralarm)





- Ansteuerklemme zum Tonartwechsel für Vor- und





  Hauptalarm (z.B. bei Löschanlagen)





- Schlag- und temperaturbeständiges Material





- einstellbare Lautstärke in drei Stufen





- Schutzart nach DIN IP 42 (erweiterbar auf IP64)





- geringer Stromverbrauch bei hoher Leistung





- formschönes Kunststoffgehäuse 





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 21,6 V DC – 26,4 V DC





Alarmstromaufnahme 
: 6 mA - 35 mA





Lautstärke
: 80 dB - 114 dB





Temperaturbereich 
: -25 °C – 70 °C





Schutzart
: IP 42 (erweiterbar auf IP 64)





Maße BxHxT/mm 
: 108 x 108 x 70





Farbe
: RAL 9001 weiss





Gewicht
: 200g





VdS Nr.
: G 201040





SeTec Art.-Nr.: B10710





Mehrtonsirene–AMS-BUS  rot
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an den AMS-Bus, adressiert und





leitungsüberwacht. Nach DIN, EN54 und VdS. 2





verschiede Tonarten frei ansteuerbar. Über die Zentrale





zur Bereichsalarmierung programmierbar.





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 10 V DC - 32 V DC (extern)





Alarmstromaufnahme 
: 42 mA - 102 mA





Lautstärke
: 92 dB - 105 dB





Temperaturbereich 
: -25 °C – 70 °C





Maße BxHxT/mm 
: 110 x 110 x 70





Farbe
: RAL 3001





Gewicht
: 250 g





Schutzart
: IP54





SeTec Art.-Nr.: B10701





Mehrtonsirene –AMS-BUS  weiß
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an den AMS-Bus, adressiert und





leitungsüberwacht. Nach DIN, EN54 und VdS. 2





verschiede Tonarten frei ansteuerbar. Über die Zentrale





zur Bereichsalarmierung programmierbar.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 10 V DC - 32 V DC (extern)





Alarmstromaufnahme
: 42 mA - 102 mA





Lautstärke
: 92 dB - 105 dB





Temperaturbereich 
: -25 °C – 70 °C





Maße BxHxT/mm 
: 110 x 110 x 70





Farbe
: RAL 9001





Gewicht
: 250 g





Schutzart
: IP 54





SeTec Art.-Nr.: B10702





Mehrtonsirene –3000  rot
.......................
.......................





Leistungsbeschreibung:





- Soundeinheit Serie 3000





- Niedrigstrom-Mehrtonsirene SE24 mit Soundmodul





  SDM 3300 nach DIN 33404





- Direkter Anschluss an Serie 3000-Loop-System





- Integrierte automatische Adressiereinheit 





- Verhinderung Ausfall bei Kurzschluss durch





  bidirektionalen Kurzschlusstrenner





- T-Abzweig integriert





- Ausführung mit Flach- oder Hochsockel für rückwärtige





  bzw. seitliche Kabeleinführung





- Möglichkeit der internen Lautstärkeneinstellung





- 26 verschiedene Tonarten (500 Hz/2,85 kHz)





  einstellbar





Technische Daten





Anschlussprinzip 
: 2-Draht-Bus





Adressierung 
: 126 Elemente pro Loop





Betriebsspannung
: 15 - 28 V DC





Betriebsspannung Sirene
: 6 - 28 V DC (extern)





Stromaufnahme Modul 
: 250 µA





Stromaufnahme Sirene 
: 9 - 29 mA





Lautstärke 
: maximal 111 dB





Betriebstemperatur 
: -40° C bis +80° C





Schutzart 
: IP 65





Farbe 
: feuerrot RAL 3000





SeTec Art.-Nr.: D30204





Blitzleuchte BLZ-03R
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen, nach





DIN, EN54 und VdS.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- hohe Blitzenergie





- rote lichtdurchlässige Kalotte





- großer Spannungsbereich





- wechselbare Farbkalotte





- geringe Leistungsaufnahme 





- hohe Lebensdauer





- Schutzart nach DIN IP 54





- formschönes Kunststoffgehäuse





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12-24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 250 mA





Blitzenergie
: 2,5 W





Blitzfrequenz
: 1 Hz





Temperaturbereich 
: -10 °C – 40 °C





Maße BxHxT/mm 
: 110 x 110 x 70





Farbe Sockel
: rot, RAL 3001





Farbe Kalotte
: rot





Gewicht
: 250 g





VdS Nr.
: G 201071





SeTec Art.-Nr.: B10327R





Blitzleuchte BLZ-03W weiss / orange
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen, nach





DIN, EN54 und VdS.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- hohe Blitzenergie





- orange lichtdurchlässige Kalotte





- großer Spannungsbereich





- wechselbare Farbkalotte





- geringe Leistungsaufnahme





- hohe Lebensdauer





- Schutzart nach DIN IP 54





- formschönes Kunststoffgehäuse





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 - 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 250 mA





Blitzenergie
: 2,5 W





Blitzfrequenz
: 1 Hz





Temperaturbereich 
: -10 °C – 40 °C





Maße BxHxT/mm 
: 110 x 110 x 70





Farbe Sockel
: RAL 9001





Farbe Kalotte
: orange





Gewicht
: 250 g





VdS Nr.
: G 201071





SeTec Art.-Nr.: B10327W





Blitzleuchte BLZ-03T weiss / transparent
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen sowie





auch an andere Sicherheitszentralen.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 - 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 250 mA





Blitzenergie
: 2,5 W





Blitzfrequenz
: 1 Hz





Temperaturbereich 
: -10 °C – 40 °C





Maße BxHxT/mm 
: 110 x 110 x 70





Farbe Sockel
: weiß RAL 9001





Farbe Kalotte
: transparent





Gewicht
: 250 g





VdS Nr.
: G 201071





SeTec Art.-Nr.: B10327T





Mehrtonsirene MS 1R rot
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen.





Leitungsüberwacht anschließbar, nach DIN, EN54 und





VdS, mit VdS-Systemanerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- 11 verschiedene Tonarten freiprogrammierbar





- integrierter Alarmton nach DIN 33404 für





  Gefahrenmeldeanlagen





- Ansteuerklemme zum Tonartwechsel für Vor – und





  Hauptalarm (z.B. bei Löschanlagen)





- großer Betriebsspannungsbereich





- geringe Leistungsaufnahme, abhängig von der Tonart





  und der Betriebsspannung





- Lautstärke regelbar, abhängig von der gewählten Tonart





- Schutzart nach DIN IP 54





- aP- oder in Verbindung mit dem Zwischenrahmen zur





  uP-Montage vorgesehen





- formschönes Kunststoffgehäuse 





Technische Daten:





Betriebsspannung 
: 10 V DC – 32 V DC





Alarmstromaufnahme 
: 13 mA - 110 mA





Lautstärke
: 96 dB – 108 dB





Temperaturbereich 
: -25 °C – 55 °C





Maße BxHxT/mm 
: 88 x 88 x 81





Farbe
: RAL 3000





Gewicht
: 250 g





SeTec Art.-Nr.: B10328B





Mehrtonsirene MS 1W weiss
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen.





Leitungsüberwacht anschließbar, nach DIN, EN54 und





VdS, mit VdS-Systemanerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- 11 verschiedene Tonarten freiprogrammierbar





- integrierter Alarmton nach DIN 33404 für





  Gefahrenmeldeanlagen





- Ansteuerklemme zum Tonartwechsel für Vor- und





  Hauptalarm (z.B. bei Löschanlagen)





- großer Betriebsspannungsbereich





- geringe Leistungsaufnahme, abhängig von der Tonart





  und der Betriebsspannung





- Lautstärke regelbar, abhängig von der gewählten Tonart





- Schutzart nach DIN IP 54





- aP- oder in Verbindung mit dem Zwischenrahmen zur





  uP-Montage vorgesehen





- formschönes Kunststoffgehäuse





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 10 V DC - 32 V DC





Alarmstromaufnahme
: 13 mA - 110 mA





Lautstärke
: 96 dB – 108 dB





Temperaturbereich
: -25 °C – 55 °C





Maße BxHxT/mm
: 88 x 88 x 81





Farbe
: RAL 9010





Gewicht
: 250 g





SeTec Art.-Nr.: A11194B





Blitzlampe MS-2 rot 24 V VdS
.......................
.......................





zum direkten Anschluss an Brandmelderzentralen, nach





DIN, EN54 und VdS, mit VdS-Systemanerkennung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- sehr hohe Blitzenergie





- großer Betriebsspannungsbereich





- geringe Leistungsaufnahme 





- Schutzart nach DIN IP 54





- aP- oder in Verbindung mit Schalterdosenrahmen zur





  uP-Montage vorgesehen





- rote, lichtdurchlässige Kalotte





- wechselbare Farbkalotte





- hohe Lebensdauer





- formschönes Kunststoffgehäuse





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Alarmstromaufnahme
: 300 mA





Blitzenergie
: 5 W





Blitzfrequenz
: 1 Hz





Temperaturbereich
: -25 °C – 40 °C





Maße BxHxT/mm 
: 88 x 88 x 81





Farbe Sockel
: RAL 3000





Farbe Kalotte
: rot





Gewicht
: 240 g





SeTec Art.-Nr.: B10344B





Farbkalotte - blau
.......................
.......................





als Wechselkalotte für die Blitzleuchten der Serie MS-2.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 88 x 88 x 49





Farbe
: blau





Gewicht
: 50 g





SeTec Art.-Nr.: B10301B





Farbkalotte - grün
.......................
.......................





als Wechselkalotte für die Blitzleuchten der Serie MS-2.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 88 x 88 x 49





Farbe
: grün





Gewicht
: 50 g





SeTec Art.-Nr.: B10303A





Farbkalotte - orange
.......................
.......................





als Wechselkalotte für die Blitzleuchten der Serie MS-2.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 88 x 88 x 49





Farbe
: orange





Gewicht
: 50 g





SeTec Art.-Nr.: B10301A





Farbkalotte - opalweiß
.......................
.......................





als Wechselkalotte für die Blitzleuchten der Serie MS-2.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 88 x 88 x 49





Farbe
: opalweiß





Gewicht
: 50 g





SeTec Art.-Nr.: B10302A





Rundum-Drehspiegel-Leuchte 24 V rot oder orange
.......................
.......................





Zum direkten Anschluss an Gefahrenmeldeanlagen





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Stromaufnahme bei 24 V
: 1,7 A





Leuchtmittel
: 24 V 70 W / H1





Maße BxHxT/mm
: 160 x 215 x 160





Umgebungstemp. max.
: -30 – 50 °C





Farbe Haube
: rot oder orange





Gewicht
: 2,2 kg





Schutzart
: IP54





SeTec Art.-Nr.: B88853





Rundum-Drehspiegel-Leuchte 230 V rot oder orange
.......................
.......................





Zum Anschluss an Gefahrenmeldeanlagen über





Relaisbaugruppe.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 230 V AC





Stromaufnahme bei 240 V
: 0,17 A





Leuchtmittel
: 230 V 40 W / E 14





Maße BxHxT/mm
: 160 x 215 x 160





Umgebungstemp. max.
: -30 – 50 °C





Farbe Haube
: rot oder orange





Gewicht
: 2,7 kg





Schutzart
: IP54





SeTec Art.-Nr.: B88852





Wandhalterung für RDL-24 und RDL-230
.......................
.......................





Zur Montage der Rundum-Drehspiegel-Leuchte





RDL-24 / 230 an der Wand.





Technische Daten:





Maße BxT/mm
: 160 x 185





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: B88854

Anzeigen und Tableaus





Hausmeistertableau  aP / uP
.......................
.......................





zur optischen und akustischen Signalisierung von





Sammelmeldungen vorgeschalteter





Gefahrenmeldeanlagen, nach DIN, EN54. Universelles





Tableau ap/up mit drei freibeschaltbaren LED-Anzeigen





(Alarm/Betrieb/Störung), lautstarkem Summer und





Rückstelltaste.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 – 24 V DC





Stromaufnahme
: 21 mA je LED mit Summer





Arbeitstemperatur
: 0 °C – 50 °C





Maße BxHxT/mm 
: 82 x 82 x 25 (7 mm bei up-Mon.)





Farbe
: reinweiß





Gewicht
: 68 g





SeTec Art.-Nr.: S10818S





Paralleltableau - 10 LED
.......................
.......................





zur optischen und akustischen Signalisierung von





Sammel-, Gruppen- und/oder Meldermeldungen





vorgeschalteter Gefahrenmeldeanlagen, nach DIN, EN54.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- zehn freibeschalt- und beschriftbare rote LED’s





- frei beschaltbarer, lautstarker Summer hinter





  Schallraster





- frei beschaltbarer Lampenprüf- und Resettaster





- frei wählbare Ansteuerspannung





- frei wählbare Betriebsspannung





- großer Betriebsspannungsbereich





- geringe Stromaufnahme





-abnehmbare Aluminiumfrontplatte, gebürstet





- formschönes Aluminiumgehäuse, gebürstet





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 10 V DC - 32 V DC





Stromaufnahme
: 20 mA / 12 mA





Arbeitstemperatur
: 0 °C – 50 °C





Maße BxHxT/mm 
: 95 x 165 x 60





Farbe
: Aluminium, natur





Gewicht
: 500 g





SeTec Art.-Nr.: A6041S





Paralleltableau - 20 LED
.......................
.......................





Leistungsmerkmale und technische Daten wie





Paralleltableau PT-10L jedoch:





zwanzig freibeschalt- und beschriftbare rote LED’s





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm 
: 215 x 115 x 60





Gehäuse/Farbe
: Aluminium / natur





Gewicht
: 700 g





SeTec Art.-Nr.: A6042S





Paralleltableau - 40 LED
.......................
.......................





Leistungsmerkmale und technische Daten wie





Paralleltableau PT-10L jedoch:





vierzig freibeschalt- und beschriftbare rote LED’s





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 215 x 215 x 60





Gewicht
: 1 kg





SeTec Art.-Nr.: A6043S

Hinweisschilder





F-Schild 35 x 44 mm, Klebefolie
.......................
.......................





als Klebefolie mit rotem 'F' auf klarem Grund, zur





Kennzeichnung von Geräten, die Bestandteil von





Brandmeldeanlagen sind, nach DIN, VDE und VdS.





Technische Daten:





Maße BxH /mm
: 35 x 44





Farbe
: RAL 3000





Verpackungseinheit
: 10 Stück





SeTec Art.-Nr.: A10509





F-Schild 48 x 48 mm, Klebefolie
.......................
.......................





als Klebefolie mit rotem Rand und rotem 'F', zur





Kennzeichnung von Geräten, die Bestandteil von





Brandmeldeanlagen sind, nach DIN, VDE und VdS.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 48 x 48





Farbe
: RAL 3000





Verpackungseinheit
: 10 Stück





SeTec Art.-Nr.: A10508





F-Schild 80 x 80 mm, Klebefolie
.......................
.......................





als Klebefolie mit rotem Rand und schwarzem 'F' zur





Kennzeichnung von Geräten, die Bestandteil von





Brandmeldeanlagen sind, nach DIN, VDE und VdS.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 80 x 80





Farbe
: RAL 3000 / 9005





Verpackungseinheit
: 10 Stück





SeTec Art.-Nr.: A10507





Schild „BMZ“, Größe III / 297 x 105 Aluminium
.......................
.......................





aus geprägtem Aluminium mit rotem Rand und schwarzer





Schrift „BMZ“, gemäß den behördlichen Auflagen nach





DIN 4066.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 297 x 105





Farbe
: RAL 3000 / 9005





Gewicht
: 35 g





SeTec Art.-Nr.: B10401S





Schild „BMZ“, Größe II / 420 x 148 Aluminium
.......................
.......................





aus geprägtem Aluminium mit rotem Rand und schwarzer





Schrift „BMZ“, gemäß den behördlichen Auflagen nach





DIN 4066.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 420 x 148





Farbe
: RAL 3000 / 9005





Gewicht
: 50 g





SeTec Art.-Nr.: B10399S





Schild „BMZ“, Größe I / 594 x 210 Aluminium
.......................
.......................





aus geprägtem Aluminium mit rotem Rand und schwarzer





Schrift „BMZ“, gemäß den behördlichen Auflagen nach





DIN 4066.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 594 x 210





Farbe
: RAL 3000 / 9005





Gewicht
: 200 g





SeTec Art.-Nr.: B10400S





Schild „FSK“ 150 x 50 mm, Klebefolie
.......................
.......................





aus witterungsbeständiger PVC-Folie, mit rotem Rand und





schwarzer Schrift auf weißem Grund. Entsprechend den





behördlichen Auflagen.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 150 x 50





Farbe
: RAL 3000 / 9005





SeTec Art.-Nr.: B10407S





Schild „Schleifenpläne“ 210 x 74 Klebefolie
.......................
.......................





aus witterungsbeständiger PVC-Folie, mit rotem Rand und





schwarzer Schrift auf weißem Grund. Entsprechend den





behördlichen Auflagen.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 210 x 74





Farbe
: RAL 3000 / 9005





SeTec Art.-Nr.: B10507S





Schild „Feuerwehr-Laufkarten“ 210 x 74 Klebefolie
.......................
.......................





aus witterungsbeständiger PVC-Folie, mit rotem Rand und





schwarzer Schrift auf weißem Grund. Entsprechend den





behördlichen Auflagen.





Technische Daten:





Maße BxH/mm
: 210 x 74





Farbe
: RAL 3000 / 9005





SeTec Art.-Nr.: B10507T

Netzgeräte





Netz / Ladegerät 24V / 2A ohne VdS
.......................
.......................





Wahlweise als Netz- oder Ladegerät, sowie im





Bereitschaftsparallelbetrieb einsetzbar, nach DIN/VDE,





EN und VdS. Ausgang geschützt gegen Dauerkurzschluss





durch autom. Abschaltung des Schaltoszillators.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 220 VAC





Ausgangsspannung
: 27,6 VDC





Ausgangsstrom
: 1,5 A 




Schutzart
: IP30









Gehäuse
: Stahlblech 1,2mm





Farbe
: RAL 9010





Akkustellplatz
: 2 x 7Ah





Maße BxHxT/mm
: 280 x 330 x80




Gewicht
: 4,65 kg





SeTec Art.-Nr.: A73002




Netz / Ladegerät 24V / 3A EN54-4, VdS angemeldet
.......................
.......................





Wahlweise als Netz- oder Ladegerät, sowie im





Bereitschaftsparallelbetrieb einsetzbar, nach DIN/VDE,





EN und VdS. Ausgang geschützt gegen Dauerkurzschluss





durch autom. Abschaltung des Schaltoszillators.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 220 VAC





Ausgangsspannung
: 27,6 VDC





Ausgangsstrom
: 2,8 A 





Schutzart
: IP30





Gehäuse
: Stahlblech 1,2mm





Farbe
: RAL 9010









Akkustellplatz
: 2 x 18Ah





Maße BxHxT/mm
: 404 x 404 x 110





Gewicht
: 5,25 kg





VdS Zulassung
: angemeldet





SeTec Art.-Nr.: A73013





Netz / Ladegerät 24V / 5A EN54-4, VdS zugelassen
.......................
.......................





Wahlweise als Netz- oder Ladegerät, sowie im





Bereitschaftsparallelbetrieb einsetzbar, nach DIN/VDE,





EN und VdS. Ausgang geschützt gegen Dauerkurzschluss





durch autom. Abschaltung des Schaltoszillators.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 220 VAC





Ausgangsspannung
: 27,6 VDC





Ausgangsstrom
: 4,6 A 





Schutzart
: IP30





Gehäuse
: Stahlblech 1,2mm





Farbe
: RAL 9010









Akkustellplatz
: 2 x 18Ah





Maße BxHxT/mm
: 404 x 404 x 110





Gewicht
: 5,25 kg





VdS Zulassung
: G209197





SeTec Art.-Nr.: A73015

Notstromakkumulatoren





Bleiakku 12 V / 1,2 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 1,2 Ah





Maße BxHxT/mm 
: 97 x 47 x 51





Gewicht
: 580 g





SeTec Art.-Nr.: A12107P





Bleiakku 12 V / 2 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 1,9 - 2,1 Ah





Maße BxHxT/mm 
: 178 x 34 x 66





Gewicht
: 1 kg





SeTec Art.-Nr.: A12108P





Bleiakku 12 V / 7 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 7 Ah 





Maße BxHxT/mm
: 151 x 65 x 100





Gewicht
: 2,5 kg





SeTec Art.-Nr.: A12110P





Bleiakku 12 V / 12 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 12 Ah





Maße BxHxT/mm
: 151 x 98 x 94





Gewicht
: 4 kg





SeTec Art.-Nr.: A12115P





Bleiakku 12 V / 17 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 15 Ah





Maße BxHxT/mm
: 181 x 76 x 167





Gewicht
: 5,8 kg





SeTec Art.-Nr.: A12111P





Bleiakku 12V / 24 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 24 Ah





Maße BxHxT/mm 
: 175 x 166 x 125





Gewicht
: 8,6 kg





SeTec Art.-Nr.: A12112P





Bleiakku 12 V / 38 Ah
.......................
.......................





zur Notstromversorgung der Brandmeldesysteme mit





Bleisäure (Pb)-Akkumulatoren, nach DIN, EN 54 und VdS,





mit VdS-Systemanerkennung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Kapazität
: 38 Ah





Maße BxHxT/mm
: 197 x 165 x 175





Gewicht
: 15 kg





SeTec Art.-Nr.: A12113P

Rauchschalter





Rauchschalter SRS 24 – 3 W
.......................
.......................





zur Steuerung von klassifizierten Brandschutztüren,





-toren und -klappen mittels Feststelleinrichtungen, nach





DIN, VDE, VdS, mit VdS und IfBt-Zulassung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- ruhestromüberwachte Meldelinie für automatische





  und manuelle Melder





- vier automatische Rauchmelder anschließbar





- Leistungsausgang für Feststelleinrichtungen





- potentialfreier Meldekontakt für kundenspezifische





  Beschaltungen (30 V / 1 A)





- Betriebsanzeige, Auslöse- und Rückstelltaste





- Kabeleinführung wahlweise von oben oder unten





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 230 V AC + / - 15 %





Ausgangsspannung
: 24 V DC





Ausgangsleistung
: 3 W





Arbeitstemperatur
: -10 °C – 50 °C





Maße BxHxT/mm
: 75 x 110 x 57





Farbe
: ähnl. RAL 7032





Gewicht
: 600 g





VdS / DIBt-Nr
: Z – 6.5 - 1441





SeTec Art.-Nr.: B10188S





Rauchschalter SRS 24 – 10 W
.......................
.......................





zur Steuerung von klassifizierten Brandschutztüren,





-toren und -klappen mittels Feststelleinrichtungen, nach





DIN, VDE, VdS und DIBt.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- ruhestromüberwachte Meldelinie für automatische und





  manuelle Melder





- 10 automatische Rauchmelder (vers. Fabrikate)





  anschließbar





- Leistungsausgang für Feststelleinrichtungen





- potentialfreier Meldekontakt für Alarm und Störung





  Beschaltungen (30 V / 1 A)





- Betriebsanzeige, Auslöse- und Rückstelltaste





- Anschlussmöglichkeit einer externen





- Kabeleinführung wahlweise von hinten oder unten





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 110 - 260 V AC 





Ausgangsspannung
: 24 V DC





Ausgangsleistung
: 10 W





Arbeitstemperatur
: -10 °C – 50 °C





Maße BxHxT/mm
: 153 x 155 x 61





Schutzart
: IP 64





Gewicht
: 550 g





VdS / DIBt-Nr
: Z – 6.5 - 2067





SeTec Art.-Nr.: B10180

Haftmagnete





Haftmagnet 50 mm, 600 N / Grundplatte
.......................
.......................





mit Grundplatte zur Wandbefestigung, integriertem





Verpolschutz und freien Anschlusslitzen, nach VdS und





IfBt, mit IfBt-Zulassung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 67 mA





Leistungsaufnahme
: 1,6 W





Haftkraft
: 600 N





Arbeitstemperatur
: -20 °C – 60 °C





Maße BxHxT/mm
: 55 x 83 x 26





Haftmagnet D/mm
: 50





Gewicht
: 350 g





SeTec Art.-Nr.: B10363H





Haftmagnet 50 mm, 600 N / Wandeinbau
.......................
.......................





zum Wandeinbau, integriertem Anschlussraum mit





Verpolschutz und rostfreier Abdeckplatte, nach VdS und





IfBt, mit IfBt-Zulassung.





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 24 V DC





Ruhestromaufnahme
: 67 mA





Leistungsaufnahme
: 1,6 W





Haftkraft
: 600 N





Arbeitstemperatur
: -20 °C – 60 °C





Maße BxHxT/mm 
: 96 x 96 x 28





Haftmagnet D/mm
: 50





Gewicht
: 380 g





Zulassungs – Nr.
: Z 6.5 - 1335





SeTec Art.-Nr.: B10369H





Haftgegenplatte 54 mm, flexible Ausführung
.......................
.......................





als Gegenstück zum Haftmagnet der Baureihe HM50.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm 
: 55 x 55 x 16





Gegenplatte D/mm
: 54





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B10371H





Haftgegenplatte 64 mm, flexible Ausführung
.......................
.......................





als Gegenstück zum Haftmagnet der Baureihe HM70.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm 
: 65 x 65 x 16





Gegenplatte D/mm
: 64





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: B10373H





Haftgegenplatte 54 mm, mit Winkelgelenk
.......................
.......................





mit flexiblem Kippgelenk, als Gegenstück zum Haftmagnet





der Baureihe HM50.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm 
: 60 x 60 x 51





Gegenplatte D/mm
: 54





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: B10370H





Haftgegenplatte 54 mm, Teleskopdämpfung
.......................
.......................





mit beweglichem Teleskop, als Gegenstück zum





Haftmagnet der Baureihe HM50.





Technische Daten:





MaßeBxHxT/mm 
: 65 x 65 x 80





Gegenplatte D/mm
: 54





Federweg in mm
: 20





Gewicht
: 250 g





SeTec Art.-Nr.: B10374H





Haftgegenplatte 64 mm, Teleskopdämpfung
.......................
.......................





mit beweglichem Teleskop, als Gegenstück zum





Haftmagnet der Baureihe HM70.





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm 
: 65 x 65 x 80





Gegenplatte D/mm
: 64





Federweg in mm
: 20





Gewicht
: 280 g





SeTec Art.-Nr.: B10375H





Auslösetaste „Türe schließen“ up
.......................
.......................





zur manuellen Steuerung von Feststellvorrichtungen mit





Beschriftung „Tür schließen“, ohne Leuchtmittel, als





UP-Version.





Technische Daten:





Farbe Gehäuse
: weiß





Farbe Drucktaster
: weiß / rot





Maße HxBxT/mm
: 81 x 81 x 10





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B10372T





Auslösetaste „Türe schließen“ ap
.......................
.......................





zur manuellen Steuerung von Feststellvorrichtungen mit





Beschriftung „Tür schließen“, ohne Leuchtmittel, als





AP-Version.





Technische Daten:





Farbe Gehäuse
: weiß





Farbe Drucktaster
: weiß / rot





Maße HxBxT/mm
: 61 x 61 x 15





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: B10373T

Störmeldeanlagen  /  konventionell




Störmeldezentrale SMZ 10 mit 5 Gruppen
.......................
.......................





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Grundgerät mit Netzteil-/Haupteinschub





- 5 Störmeldegruppen, kompakte Ausführung





- erweiterbar auf 10 Störmeldegruppen mit einer





  weiteren Steckkarte





- mit Notstromversorgung 12 V / 1,2 Ah





- alle Gruppen als Ruhestromlinie mit einem





  Abschlusswiderstand (12K-Ohm)





- Schließer und Öffner als Meldekontakt anschließbar





- Summenalarm





- ein potentialfreier Relaiskontakt zur





  Prioritätenrelaisbildung je 5er-Einheit





- Anschaltung aller Gruppen als Ruhe und/oder





  Arbeitstrommeldung





- akustischer Signalgeber





- Lampenprüf-, Blink- und Quittierschaltung





- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert





Technische Daten:





Ausgang ext. Verb.
: 800 mA / 12 V





Maße BxHxT/mm
: 175 x 240 x 130





Gewicht
: 3 kg





Farbe
: natur / Alu-eloxiert





SeTec Art.-Nr.: S10831S





Störmeldezentrale bis 30 Meldegruppen
.......................
.......................





im Aluminiumprofilgehäuse und Alufrontplatte,





ausbaufähig bis 30 Störmeldegruppen, sonst wie





Art.Nr.: S10831S (SMZ10/5) jedoch:





weitere 5 Stück Störmeldebaugruppen mit je





5 Meldegruppen nachrüstbar





Technische Daten:





Ausgang ext. Verb.
: 800 mA / 12 V





Maße BxHxT/mm
: 345 x 240 x 130





Gewicht
: 5 kg





Farbe
: natur / Alu-eloxiert





SeTec Art.-Nr.: S10822S





5 fach-Gruppenkarte zu SMZ 10 / 30 / 50
.......................
.......................





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Ruhe- und/oder Arbeitsstrommeldung für





  5 Störmeldegruppen





- ausgeführt als Steckkarte





- zur Erweiterung der SMZ 10, SMZ 30, SMZ 50





- ein potentialfreier Relaiskontakt zur





  Prioritätenrelaisbildung je 5er-Einheit





- je Meldung ein Parallelausgang für LED-Anzeige





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 30 x 130 x 85





Parallelausgang LED
: 80 mA





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: S10825S





5 fach-Gruppenkarte zu SMZ (verstärkt)
.......................
.......................





- Ruhe- und/oder Arbeitsstrommeldung für 5 Gruppen





- Schließer und Öffner als Meldekontakt anschließbar





- ausgeführt als Steckkarte





- zur Erweiterung der SMZ 10, SMZ 30, SMZ 50





- ein potentialfreier Relaiskontakt je 5er-Einheit





- je Meldung ein Parallelausgang für LED-Anzeige





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 30 x 130 x 85





Parallelausgang LED
: 150 mA





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: S10825SA





5 fach Relaiskarte zu SMZ 10/30/50
.......................
.......................





- ausgeführt als Steckkarte





- passend zu SMZ 10, SMZ 30, SMZ 50





- 5 Relais mit zwei potentialfreien Wechselkontakten





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 30 x 130 x 85





Leistung
: 60 VA





Relais
: 2 mA / 12 V





Kontaktbelastbarkeit
: 125 V AC / DC / 1,25 A





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: S61904A

Störmeldeanlagen  /  IP-basierend





Störmeldezentrale SMZ-WEB mit 8 Gruppen
.......................
.......................





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Grundgerät mit Hauptplatine und Webserver





- externe Stromversorgung 230V AC / 24V DC





- Programmierung und Bedienung über Webbrowser





- 32 LED Anzeigen in der Frontplatte möglich





- Windows Tool „Hausmeistertableau“





- Drucker über Netzwerkanschluss





- Email und SMS Versand über Internet





- Master  Slave Vernetzung bis zu 8 Geräte / max. 128 Eingänge





- 8 Störmeldegruppen, kompakte Ausführung





- erweiterbar auf 32 Störmeldegruppen mit weiteren Steckkarten





  4 potentialfreie Kontakte auf der Hauptplatine





- Ausgänge erweiterbar auf max. 16 Stück





- 22 verschiedene Eingangstypen





- alle Gruppen als Ruhestromlinie mit verschiedenen





  Abschlusswiderständen z.B. 12K-Ohm





- Schließer und Öffner als Meldekontakt anschließbar





- Summenalarm





- ein potentialfreier Relaiskontakt Sammelstörung





  Prioritätenrelaisbildung über Eingangsgruppen





- Anschaltung aller Gruppen als Ruhe und/oder





  Arbeitstrommeldung





- akustischer Signalgeber





- Lampenprüf-, und Quittiertaster





- formschönes Gehäuse aus ABS Kunststoff





Technische Daten:





Ausgang ext. Verb.
: 800 mA / 12 V





Maße BxHxT/mm
: 280 x 170 x 60





Schnittstellen
: 10/100 BaseT und RS232





Gewicht
: 1 kg





Gehäuse
: ABS





Schutzart
: IP54





SeTec Art.-Nr.S30010





8 fach-Gruppenkarte zu SMZ-WEB
.......................
.......................





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- Ruhe- und/oder Arbeitsstrommeldung für





  8 Störmeldegruppen





- ausgeführt als Steckkarte





- zur Erweiterung der SMZ-WEB





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 40 x 90 x 20





Parallelausgang LED
: 50 mA





Gewicht
: 100 g





SeTec Art.-Nr.: S30020





8 fach Relaiskarte zu SMZ-WEB
.......................
.......................





- ausgeführt als Steckkarte





- zur Erweiterung der SMZ-WEB





- 8 Relais mit zwei potentialfreien Wechselkontakten





Technische Daten:





Maße BxHxT/mm
: 40 x 90 x 20





Leistung
: 60 VA





Relais
: 2 mA / 12 V





Kontaktbelastbarkeit
: 125 V AC / DC / 1,25 A





Gewicht
: 150 g





SeTec Art.-Nr.: S30030





Softwaremodule zu SMZ-WEB „Hausmeistertableau“
.......................
.......................





Windows Anwendung die über LAN Meldungen der SMZ-WEB





darstellt.





Anzeige von:





- Störmeldung im Klartext





- Alarmmeldungen





-Statusanzeige der kpl. SMZ-WEB





- Akustisches Signal





- Pop up Fenster bei Statusänderung





- Quittierung des Summers





Technische Daten:





SeTec Art.-Nr.: S30040

Wählgeräte





Telefon – Wähl – Ansagegerät AWAG
.......................
.......................





AWAG = Analoges Wähl und Ansage Gerät




Gehäuseausführung. Mikroprozessorgesteuert, zur stillen





Alarmübertragung an eine oder mehrere ständig besetzte





Stellen über das vorhandene Telefonleitungsnetz.





Ausgelegt für den Betrieb an Haupt- oder





Nebenstellenanschlüssen mit Amtsholungsprozedur durch





Erdtaste oder Kennziffer, nach DIN, EN54 und VdS, mit





BZT-Zulassung.





Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur





Verfügung:





- sämtliche Funktionen sind ohne Hilfsmittel





  freiprogrammierbar





- Anwahl von bis zu 24Teilnehmer





- programmierbare Anrufanzahl von null bis drei





- Anwahl von Eurosignal- und Cityrufempfängern





- 6 Meldelinieneingänge mit Auslösung über





  Arbeitsstromprinzip





- 5 Steuerausgänge





- digitaler Sprachspeicher (15 sec.) zur Klartexthinterlegung





- Klartextanzeige als Programmierhilfe und





  Funktionsanzeige





- externe Ausgänge zur Weitermeldung von





  Systemzuständen





- fehlertolerante Software





- ständiger Selbsttest mit Fehlercodeanzeige





- menügesteuerte Programmierung





- integriertes Programmiergerät





Technische Daten:





Betriebsspannung
: 12 V DC





Ruhestromaufnahme
: 160 mA Ruhe / 350 mA Aktiv




Maße BxHxT/mm
: 180 x 220 x 40





Gewicht
: 570 g





Geprüft nach
: R&TTE 1999/5 EC





SeTec Art.-Nr.: A10631
H:\Winword\LV Texte NEU\LV-Texte 2011.doc

Erstelldatum 04.02.2011


